## Dane
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY UWAG DO PROJEKTU
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ DLA POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH NA DOSTAWĘ INFRASTRUKTURY LICZNIKOWEJ DLA SYSTEMÓW AMI DLA RYNKU POLSKIEGO
Dotyczy całego dokumentu z wyjątkiem Załącznika nr 1
Formularz winien zostać przesłany drogą elektroniczną w formie edytowalnej, w języku polskim!
Dane podmiotu zgłaszającego uwagi:
1 | Nazwa podmiotu*
2 | Adres do korespondencji
3 | Osoba do kontaktu
4 | Adres e'mail
5 | Nr telefonu
* | W przypadku gdy zgłaszający uwagi nie działa w imieniu innego podmiotu, lecz w imieniu własnym, zamiast nazwy podmiotu należy wprowadzić imię i nazwisko autora uwag.
* | Zgłoszenie uwag oznacza zgodę autora na upublicznienie jego danych w postaci nazwy podmiotu lub imienia i nazwiska oraz treści zgłoszonych uwag w ramach procedury konsultacji społecznych, w tym umieszczenie ww. danych w sieci internet.

## (0) Instrukcja
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA FORMULARZA UWAG:
1 | Formularz zawiera 7 arkuszy uwag: (1) uwagi ogólne; (2) uwagi szczegółowe do definicji (3) uwagi szczegółowe do wymagań na liczniki komunalne; (4) uwagi szczegółowe do wymagań na liczniki bilansujące; (5) uwagi szczegółowe do wymagań na liczniki półpośrednie (6) uwagi szczegółowe do wymagań na koncentratory (7) uwagi szczegółowe do załącznika nr 2.
2 | W zakładce „uwagi ogólne” prosimy o umieszczenie uwag do dokumentu bez konieczności wskazywania konkretnych punktów specyfikacji technicznej; jest to miejsce na zamieszczeni uwag generalnych, systemowych i kompleksowych, ewentualnie na wskazywanie braków.
3 | W odpowiedniej zakładce na uwagi szczegółowe (2) - (7) należy zamieść uwagi do danego punktu specyfikacji, obok komentowanego punktu zgodnie z opisem zawartym w pierwszym wierszu danej kolumny.
4 | Zamieszczając uwagi szczegółowe należy koniecznie zaznaczyć nazwę podmiotu wnoszącego uwagę - umożliwi to późniejsze uporządkowanie uwag.
5 | Jeżeli podmiot wnoszący uwagi nie ma stanowiska w kwestii ujętej w jednym z arkuszy, albo nie ma stanowiska w kwestii ujętej w określonej kolumnie, pozostawia te arkusze / kolumny nie wypełnione - przekazując uwagi należy za każdym razem przesłać cały plik z wszystkimi arkuszami.
6 | W przypadku gdy dana funkcjonalność w obecnie oferowanym, przez zgłaszającego uwagi, rozwiązaniu nie występuje lub musi być zmodyfikowana, należy określić/oszacować potencjalny wzrost ceny urządzenia wraz z określeniem niezbędnego czasu na implementację tej funkcjonalności, wpisując stosowne dane w odpowiednich kolumnach.
7 | Formularz uwag musi zostać odesłany wyłącznie w formie elektronicznej bez zmiany formatu, poszczególnych kolumn.
8 | Uwagi winny być zgłaszane wyłącznie w języku polskim.
9 | Należy bezwzględnie przestrzegać formatu formularza i nie wolno dokonywać w nim zmian. W szczególności wymagane jest oddzielenie treści uwagi od jej uzasadnienia i umieszczenie ich w odpowiednich oznaczonych kolumnach.
10 | W arkuszu zawierającym uwagi ogólne (1), uwagi należy zamieszczać w kolejnych numerowanych wierszach.
11 | W arkusza zawierających uwagi szczegółowe (2) i nast., uwagi do danej pozycji specyfikacji technicznej należy zamieszczać w tym samym wierszu co komentowana pozycja; w przypadku potrzeby zamieszczenia do danej pozycji więcej niż jednej uwagi, kolejne uwagi należy zamieszczać w następnych rozwiniętych (rozgrupowanych) kolumnach.
12 | W formularzach należy wypełniać wyłącznie białe pola; pozostałe pola nie są edytowalne.
13 | Arkusz zawierający uwagi szczegółowe (2) i nast. zawiera kolumny na oznaczenie autora uwag, treśc uwagi z uzasadnieniem, kolumny na dodatkowe uwagi oraz kolumny na szacowanie kosztów i czasu wykonania adaptacji urządzeń

## (1) Uwagi ogólne
UWAGI OGÓLNE
Lp | Treść uwagi ogólnej | Uzasadnienie uwagi ogólnej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

## (2) Definicje
UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO DEFINICJI
Pojęcie | Treść definicji | Podmiot zgłaszający uwagę | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Jeżeli występuje - oszacowanie dodatkowego kosztu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej | Jeżeli występuje - oszacowanie czasu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej
Interoperacyjność | Interoperacyjność jest pojęciem zdefiniowanym w dziedzinie komunikacji elektronicznej. Oznacza zdolność dwóch lub więcej urządzeń tego samego lub różnych producentów do wymiany informacji i wykorzystywania tych informacji do poprawnej realizacji określonych funkcji. Na potrzeby niniejszej definicji interoperacyjność obejmuje również wymienność urządzeń rozumianą jako zdolność do zastąpienia urządzenia jednego producenta przez urządzenie innego producenta bez konieczności zmian w innych elementach systemu. |  |  |  | Uwagi dodatkowe | [6 empty] | Szacunki
Celem niniejszej definicji jest precyzyjne wskazanie, jak zrealizowano wymóg interoperacyjności w przygotowanej specyfikacji technicznej dla systemu AMI i jego głównych elementów składowych. Przywołana specyfikacja określa Ramy Interoperacyjności tzn. zestaw cech komunikacji elektronicznej przyjętej dla systemu AMI, który pozwala współpracować urządzeniom niezależnie od typu i producenta.
Dodatkowo, Ramy Interoperacyjności wzmocniono zestawem cech funkcjonalnych, konstrukcyjnych, w tym mechanicznych, pozwalających na wzajemną zastępowalność czyli wymienność urządzeń danego typu w systemie AMI, przy zachowaniu wszystkich cech użytkowych wskazanych w przygotowanej specyfikacji. W szczególności za urządzenia spełniające ramy interoperacyjności uznaje się takie urządzenia, które:
a) będą poprawnie współpracować z innymi urządzeniami spełniającymi te same Ramy Interoperacyjności, instalowanymi w sieciach elektroenergetycznych dowolnego krajowego OSD-E,
b) nie będą zakłócały, w tym nie będą powodowały pogorszenia parametrów transmisji danych, realizowanych przez inne urządzenia zainstalowane w ramach sieci elektroenergetycznej;
c) bez dodatkowych ograniczeń i warunków formalno-prawnych oraz bez konieczności wprowadzania zmian w konfiguracji sprzętowej urządzenia, mogą spełnić wymagania techniczne opisane dla tego urządzenia w niniejszym dokumencie [wymagania techniczne oraz wymagania techniczne – zestawienie porównawcze];
d) dostosowanie urządzenia do zastąpienia innego urządzenia jest realizowane przy pomocy konfiguracji, parametryzacji lub wgrania oprogramowania, z zastrzeżeniem, że dokumentacja oraz narzędzia do konfiguracji i parametryzacji oraz oprogramowanie urządzenia wraz z jego dokumentacją muszą być dostępne dla użytkownika w cenie urządzenia w chwili jego zakupu, a ich wykorzystanie nie może być związane z jakimikolwiek ograniczeniami lub warunkami formalno- prawnymi.
ISD | Infrastruktura Sieci Domowej.
Komunikacja zastępcza z systemem centralnym | Komunikacja stosowana pomiędzy licznikiem a systemem centralnym w przypadku niedostępności podstawowej drogi komunikacji.
Lokalne ustawienie parametrów licznika | Zmiana parametrów urządzenia wykonywana bezpośrednio poprzez interfejs licznika, z pominięciem rozległej sieci transmisji danych.
Moduł komunikacyjny do ISD | Moduł pośredniczący w komunikacji z infrastrukturą sieci ISD, będący elementem zewnętrznym, instalowanym pod pokrywą licznika, umożliwiający dwukierunkową komunikację z licznikiem.
OFDM wielomodowy | Oznacza OFDM (ang. Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) wykorzystujący co najmniej dziesięć częstotliwości nośnych.
Profil | Zbiór danych pomiarowych wielkości fizycznych, mierzonych i rejestrowanych ze stałym interwałem czasowym.
Profil wielkości sieciowych | Profil wielkości służących do oceny jakości pracy sieci elektroenergetycznej.
Przypisanie licznika do koncentratora | Możliwość automatycznego lub ręcznego przypisania (zarejestrowania i obsługi przez określony czas) licznika, będącego w obszarze działania kilku koncentratorów, do danego koncentratora.
Ramy interoperacyjności | Opracowany w niniejszej specyfikacji technicznej zestaw wymagań, dotyczących systemów AMI w Polsce.
Sygnał „emergency” | Sygnał awaryjny niosący informację oddziałującą na strażnika mocy we wszystkich licznikach, do których jest kierowany, który generowany jest przez OSP lub OSD E, w sytuacji zagrożenia dla stabilności systemu elektroenergetycznego, w celu zmniejszenia obciążenia w obszarze sieci objętym zagrożeniem.
Sygnał DSM | Sygnał niosący informację oddziałującą na poziom zapotrzebowania na energię lub moc elektryczną, umożliwiający realizację usługi zarządzania (odbiorem) stroną popytową (DSM) poprzez stosowną umowę; źródło sygnału jest w gestii OSP, sprzedawców, podmiotów ESCO oraz OSD E.
Sygnał sterujący | Sygnał niosący informację oddziałującą na element wykonawczy w liczniku lub zewnętrzny, który generowany jest przez OSP, OSD E lub sprzedawcę, w celu zmiany stanu elementu wykonawczego, np. wyłącz/załącz.

## (3) Licz. komunalne
| UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICZNIKÓW KOMUNALNYCH 1 i 3 - FAZOWYCH |  |  |  | UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICZNIKÓW KOMUNALNYCH 1 i 3 - FAZOWYCH
Treść wymagania | Podmiot zgłaszający uwagę | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Jeżeli występuje - oszacowanie dodatkowego kosztu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej | Jeżeli występuje - oszacowanie czasu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej
III. Wymagania techniczne. |  |  |  | Uwagi dodatkowe | [6 empty] | Szacunki
1. Pomiar i rejestracja wielkości fizycznych.
1.1. Licznik musi dokonywać pomiaru i rejestracji energii czynnej w obu kierunkach (+A, -A) oraz energii biernej (R) w czterech kwadrantach (QI, QII, QIII, QIV).
1.2. Zmierzone wartości energii czynnej muszą być rejestrowane w kWh z precyzją co najmniej do trzech miejsc po przecinku.
1.3. Zmierzone wartości energii biernej muszą być rejestrowane w kvarh z precyzją co najmniej do trzech miejsc po przecinku.
1.4. Profil obciążenia musi być domyślnie zapisywany jako bezstrefowe stany liczydła, w definiowalnym okresie uśredniania, zgodnie pkt 3.1.
1.5. Licznik musi dokonywać pomiaru wartości chwilowych:
1.5.1. wartości skutecznych napięć i prądów fazowych (RMS);
1.5.2. kątów napięć i prądów (φ odniesione do napięcia fazy 1);
1.5.3. mocy czynnej i biernej - sumarycznej oraz dla każdej z faz;
1.5.4. zawartości poszczególnych harmonicznych od drugiej do trzynastej;
1.5.5. współczynnik zawartości harmonicznych (THD) w napięciu i prądzie oraz zawartości od rzędu 2-giej do rzędu 13-stej harmonicznej w prądzie i napięciu;
1.5.6. prądu różnicowego stanowiącego sumę zespolonych (suma geometryczna) wartości skutecznych prądów płynących przewodami fazowymi i przewodem neutralnym licznika.
1.6. Licznik z częstotliwością co najmniej 1 sekunda musi dokonywać pomiaru chwilowych wartości skutecznych napięć (TRUE VRMS) i prądów fazowych (TRUE IRMS). Z wartości zmierzonych licznik musi dokonywać rejestracji uśrednionych, w okresie 10 min., wartości skutecznych napięć i prądów fazowych zgodnie z pkt 3.2.
1.7. Licznik musi dokonywać pomiaru średniej wartości mocy czynnej dla kierunku pobór i oddanie, w okresie nie dłuższym niż 1 sekunda.
1.8. Licznik musi dokonywać pomiaru mocy czynnej pobranej, 15-minutowej z oknem kroczącym wynoszącym 1 minutę (energia narastająca).
1.9. Licznik musi rejestrować następujące wielkości:
1.9.1. profil obciążenia zgodnie z pkt 3.1;
1.9.2. wartości rejestrów energii czynnej i biernej, zatrzaskiwane w programowanym przez użytkownika cyklu: dobowym, tygodniowym, dekadowym, miesięcznym;
1.9.3. profil wielkości sieciowych właściwych dla licznika granicznego;
1.9.4. rejestr zdarzeń.
2. Sterowanie.
2.1. Licznik musi posiadać element wykonawczy (np. stycznik), stanowiący integralną jego część, dostosowany do prądu maksymalnego licznika.
2.1.1. Ilość cykli łączeniowych (załącz/ wyłącz), którą można wykonać za pomocą elementu wykonawczego (np. stycznika) z zachowaniem jego poprawnego działania, w warunkach odpowiadających kategorii użytkowania UC-3 wg normy IEC 62055-31.
2.2. Licznik musi mieć możliwość ograniczenia mocy czynnej poprzez zdalne oraz lokalne wprowadzenie nastaw:
2.2.1. mocy czynnej pobranej 15 - minutowej mierzonej w sposób opisany w pkt 1.8. Nastawy organicznika muszą być realizowane z krokiem co 10W do mocy maksymalnej wynikającej z prądu maksymalnego licznika.
2.2.2. czasu automatycznego załączenia licznika po wystąpieniu ograniczenia. Czas ten musi być konfigurowalny w przedziale od 1min do 60 minut, z krokiem do 1 min.
2.3. Licznik musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego odłączenia / załączenia / odbiorcy poprzez zmianę stanu elementu wykonawczego (np. stycznika).
2.4. Element wykonawczy licznika po przywróceniu zasilania musi znajdować się w takim samym stanie - załączony/wyłączony - jak przed zdarzeniem.
2.5. Licznik musi posiadać sygnalizację stanu elementu wykonawczego – załączony / wyłączony.
2.6. Licznik musi mieć możliwość zdalnego sprawdzenia stanu elementu wykonawczego, z uwzględnieniem jego diagnostyki obejmującej sprawdzenie:
2.6.1. zgodności stanu elementu wykonawczego z wydaną dyspozycją;
2.6.2. braku obecności napięć fazowych na zaciskach wyjściowych licznika (od strony instalacji odbiorczej) w stanie „wyłącz”.
3. Konfiguracja licznika.
3.1. Licznik musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego ustawiania okresów rejestracji profili w zakresie wartości: 15, 30, 60 minut dla rejestracji profili energii czynnej i biernej, zgodnie z pkt 1.1.
3.2. Licznik musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego załączania i wyłączania rejestracji 10 minutowych uśrednionych rzeczywistych wartości skutecznych napięć fazowych.
3.3. Wartości uśrednione wymienione w pkt 3.2. powinny być oznaczone znacznikiem czasu na koniec okresu uśredniania.
3.4. Każda skuteczna parametryzacja lub wymiana firmware musi zostać potwierdzona informacją zwrotną do Systemu Centralnego o poprawnym zakończeniu procesu.
3.5. Jakiekolwiek zakłócenie lub przerwanie komunikacji w procesie parametryzacji licznika lub zmiany jego firmware, nie może powodować uszkodzenia licznika lub wprowadzenia go w stan powodujący jego błędne działanie, w tym niezgodne z dotychczasową parametryzacją lub zmienianym firmware.
3.6. Licznik musi umożliwiać definiowanie co najmniej 1 progu przekroczenia i co najmniej 3 progów obniżenia napięcia jako wartości odchylenia od napięcia znamionowego. Licznik musi mieć predefiniowane co najmniej następujące progi:
3.6.1. dla przekroczenia napięcia: 10%;
3.6.2. dla obniżenia napięcia: 10%, 20%;
3.6.3. oraz zanik napięcia odpowiadający wartości granicznej pomiaru napięcia przez licznik - określony przez producenta.
3.7. Licznik musi zarejestrować w dzienniku zdarzeń przekroczenie / obniżenie wartości skutecznej napięcia, uśrednionej w okresie programowanym przez operatora (w przedziale od średniej 1 sek. do średniej 10 minutowej z krokiem co 1 sek.), kiedy jego wartość przekracza, w dowolną stronę, zadany próg.
3.8. Licznik musi umożliwiać definiowanie przez operatora co najmniej dwóch progów prądu różnicowego w przedziale od 0,1 A do 1 A z krokiem co 0,1 A, których przekroczenie jest rejestrowane w dzienniku zdarzeń.
3.9. Licznik musi mieć możliwość automatycznego zatrzaskiwania stanów rejestrów zgodnie z pkt 1.9.2. Stany powinny być przechowywane przez okres co najmniej 45 cykli.
3.10. Musi istnieć możliwość ustawienia daty aktywacji dla zmiany konfiguracji licznika w zakresie zmiany:
3.10.1. grupy taryfowej;
3.10.2. okresu uśredniania rejestrowania danych;
3.10.3. wartości progu ograniczenia mocy.
3.11. Musi istnieć możliwość lokalnego ustawienia w liczniku daty i czasu.
3.12. Musi być dostępna możliwość odczytu parametryzacji licznika i zapis jej do pliku.
3.13. Licznik musi umożliwiać zdalny i lokalny dostęp do wszystkich wielkości pomiarowych i funkcji oferowanych przez licznik.
3.14. Licznik musi umożliwiać wyznaczanie wskaźników jakości energii według Załącznika nr 1.
4. Wykrywanie i rejestracja zdarzeń.
4.1. Licznik musi umożliwiać konfigurowanie trybu przesyłania komunikatów dla każdego ze zdarzeń rejestrowanych przez licznik. Muszą być dostępne co najmniej dwa tryby przekazywania komunikatów: automatyczny i sesyjny.
4.2. Licznik musi rejestrować co najmniej następujące zdarzenia:
4.2.1. aktywację / dezaktywację funkcji ograniczania mocy czynnej pobieranej przez odbiorcę oraz poziom tego ograniczenia;
4.2.2. obniżenie / podwyższenie napięcia zgodnie z pkt 3.7;
4.2.3. zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz;
4.2.4. działanie polem magnetycznym (próg nieczułości do 400 mT) - rejestracja początku i końca zdarzenia;
4.2.5. zdjęcie pokrywy listwy zaciskowej - rejestracja początku i końca zdarzenia;
4.2.6. zdjęcie obudowy licznika;
4.2.7. błędy wewnętrzne licznika (wektor flag bitowych);
4.2.8. zmiana parametryzacji licznika;
4.2.9. modyfikacja i wymiana oprogramowania (firmware) licznika;
4.2.10. zmiana stanu elementu wykonawczego;
4.2.11. asymetria prądowa, zgodnie z pkt. 3.8.
4.3. Licznik musi umożliwiać wybór dowolnej liczby zdarzeń rejestrowanych z listy wszystkich zdarzeń rejestrowanych przez licznik, w celu ich transmisji do systemu centralnego.
4.4. Każde zdarzenie zarejestrowane przez licznik musi być opisane co najmniej następującymi atrybutami:
4.4.1. data i czas wystąpienia zdarzenia;
4.4.2. kod zdarzenia.
4.5. Licznik musi zapewnić niezależną obsługę wszystkich interfejsów, w tym wyświetlacza LCD, w trakcie trwania komunikacji.
5. Prezentacja danych na wyświetlaczu.
5.1. Licznik musi posiadać wyświetlacz z możliwością wyświetlenia co najmniej:
5.1.1. (ośmio) 8 - pozycyjnego pola wartości; wyświetlacz musi umożliwiać zmianę stopnia precyzji wyświetlania wyników od 0 do 3 miejsc po przecinku;
5.1.2. stanu elementu wykonawczego;
5.1.3. daty i czasu zegara wbudowanego;
5.1.4. obecności oraz kolejności napięć fazowych;
5.1.5. stanu połączenia z koncentratorem;
5.1.6. miana dla wszystkich wyświetlanych wielkości;
5.1.7. (trzech) 3 grup indeksu kodu OBIS (grupy C, D, E) wg normy IEC 62056-61 wraz z Aneksem A do tej normy;
5.1.8. poziomu sygnału PLC.
5.2. Pole prezentacji wartości rejestrów i pole prezentacji indeksu OBIS muszą być odseparowane od siebie i różnić się wielkością znaków.
5.3. Licznik musi umożliwiać lokalną i zdalną zmianę listy wartości rejestrów wyświetlanych na wyświetlaczu w zakresie dowolnych wielkości licznikowych.
5.4. Objaśnienia najważniejszych używanych kodów rejestrów, umieszczone w sposób trwały na przodzie obudowy licznika lub tabliczce znamionowej lub pokrywie listwy zaciskowej, muszą być zgodne z kodem OBIS, w następujących pozycjach:
Kod OBIS Objaśnienie
5.4.1. 1.8.T. Energia czynna pobrana z sieci (+A) w strefie czasowej T ( T=0,1, 2,..)
5.4.2. 2.8.T. Energia czynna oddana do sieci (–A) w strefie czasowej T ( T=0,1, 2,..)
5.4.3. 5.8.T. Energia bierna indukcyjna (+Ri) w strefie czasowej T ( T=0,1, 2,..)
5.4.4. 8.8.0. Energia bierna pojemnościowa (–Rc)
5.4.5. 0.9.1. Aktualny czas
5.4.6. 0.9.2. Aktualna data
5.4.7. 0.2.2.Grupa taryfowa
5.5. Licznik musi mieć możliwość automatycznego i ręcznego przewijania komunikatów na wyświetlaczu. Po 60 sekundach od zakończenia ręcznego przewijania komunikatów, licznik musi powrócić do wyświetlania w trybie automatycznym i zakończyć podświetlanie wyświetlacza (w przypadku posiadania przez licznik funkcji podświetlania wyświetlacza). Interwał automatycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny w zakresie od 5 sek. do 60 sek. z krokiem co 1 sek. Powinny być co najmniej dwie listy wyświetlacza:
5.5.1. lista automatyczna;
5.5.2. lista przewijania ręcznego.
5.6. Listy te powinny być dowolnie i niezależnie konfigurowalne w sposób zdalny i lokalny.
5.7. Podświetlanie wyświetlacza jest dopuszczalne wyłącznie w trybie ręcznego przewijania komunikatów.
5.8. Podświetlanie wyświetlacza powinno być domyślnie wyłączone
6. Komunikacja
Wymagania ogólne
6.1. Licznik musi zapewniać interoperacyjność na poziomie komunikacyjnym z koncentratorem.
6.2. Musi być zapewniona możliwość diagnostyki urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez to urządzenie funkcji.
6.3. Interfejsy elektryczne licznika nie powinny być dostępne dla użytkownika bez naruszenia plomby monterskiej.
6.4. Musi istnieć możliwość zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji każdego z interfejsów.
6.5. Wszystkie informacje udostępniane przez licznik muszą być zaopatrzone w znacznik czasu oraz sumę kontrolną zapewniające spójność i integralność zabezpieczanej informacji, a także muszą być opatrzone identyfikatorem źródła ich pochodzenia.
6.6. Licznik musi umożliwiać odczyt (na żądanie) danych pomiarowych i informacji o zdarzeniach:
6.6.1. lokalnie;
6.6.2. zdalnie.
6.7. Licznik musi przechowywać kalendarz gregoriański wraz z - obowiązującymi w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej z jednoczesną możliwością ich dodawania i usuwania:
6.7.1. świętami stałymi i ruchomymi;
6.7.2. latami przestępnymi;
6.7.3. datami zmiany czasu urzędowego z automatycznym przełączaniem lato / zima i zima/ lato;
na co najmniej 8 lat.
6.8. Musi istnieć możliwość synchronizacji/ustawienia czasu i aktualizacji kalendarza: zdalnie i lokalnie,
6.9. Licznik musi posiadać funkcjonalność przełącznika taryfowego, sterowanego wbudowanym zegarem kalendarzowym z programowanymi godzinami i datami zmiany stref czasowych (uwzględniający poszczególne dni tygodnia, dni ustawowo wolne od pracy, dowolnie definiowane sezony w ilości co najmniej 8). Programowanie przełącznika polega na przesłaniu do licznika pliku taryfowego z datą aktywacji nowej taryfy
6.10. Licznik musi mieć możliwość zaprogramowania przynajmniej czterech dowolnie konfigurowalnych stref czasowych
6.11. Licznik musi przechowywać w pamięci nieulotnej dane pomiarowe (profilowe i rozliczeniowe) oraz dane niepomiarowe (zdarzenia).
6.12. Rozmiar pamięci musi pozwolić na przechowywanie:
6.12.1. profilu obciążenia za okres co najmniej 63 ostatnich dni przy okresie uśredniania 15 minut dla sześciu kanałów;
6.12.2. zdarzeń sieciowych (zaniki napięcia, podwyższenia i obniżenie napięcia) - co najmniej 1000 ostatnich pozycji;
6.12.3. pozostałych zdarzeń - co najmniej 1000 ostatnich pozycji.
6.13. Dane przechowywane w pamięci liczników po zapełnieniu bufora muszą być nadpisywane poczynając od najstarszych danych.
6.14. Oznaczenie typu i numeru fabrycznego licznika musi trwale, niepowtarzalne i jednoznacznie umożliwiać identyfikację każdego licznika. Numer fabryczny licznika musi być wyświetlany na wyświetlaczu licznika i możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
6.15. Określenie wersji oprogramowania licznika i modułów komunikacyjnych musi być jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.
6.16. Licznik musi posiadać dodatkowe oznaczenie kodem kreskowym wraz z dołączeniem trzech naklejek, zawierających oznaczenie licznika oraz jego kod kreskowy w następującym standardzie: [………………do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD]
6.17. Dane identyfikacyjne licznika powinny być widoczne po zainstalowaniu licznika.
6.18. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe (nieeksploatowane produkcyjnie).
Komunikacja bezpośrednia z Systemem Centralnym.
6.19. Licznik musi posiadać interfejs USB do komunikacji zastępczej.
Komunikacja zewnętrzna.
6.20. Licznik musi być wyposażony w moduł komunikacji z siecią rozległą w technologii PLC pracującej zgodnie z CENELEC - w paśmie A, o następujących cechach:
6.20.1. Musi stanowić integralną część licznika;
6.20.2. Musi znajdować się w obrysie licznika;
6.20.3. Musi realizować dwukierunkową komunikację pomiędzy koncentratorem a licznikiem z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;
6.20.4. Musi wspierać automatyczne wykrywanie i identyfikację licznika przez System Centralny i koncentrator w jego obszarze działania;
6.20.5. Musi wspierać dynamiczne tworzenie sieci połączeń transmisyjnych z uwzględnieniem zmian w konfiguracji sieci elektroenergetycznej.
6.21. Moduł komunikacyjny licznika musi wykorzystywać modulację OFDM wielomodową w warstwie fizycznej.
6.22. Licznik musi rejestrować poziom sygnału PLC, w buforze cyklicznym, w okresie 7 – dniowym, z rozdzielczością co 15 minut.
6.23. Licznik musi rozpocząć nawiązywanie komunikacji z urządzeniem nadrzędnym lub Systemem Centralnym bezpośrednio po podłączeniu zasilania.
6.24. Status nawiązywania i nawiązania tej komunikacji musi być sygnalizowany na wyświetlaczu licznika.
6.25. Zasilanie modułu komunikacyjnego powinno być realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika.
6.26. Licznik musi umożliwić wykrycie go przez koncentrator w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) godziny.
6.27. Rekonfiguracja sieci komunikacyjnej nie może negatywnie wpływać na transmisję danych w relacji liczniki – koncentrator, w obydwu kierunkach.
6.28. Licznik nie może przerejestrować się do innego koncentratora przez zadany okres czasu, parametryzowany przez operatora.
6.29. Licznik musi mieć możliwość jego przypisania do koncentratora.
6.30. Operator musi mieć możliwość wyboru jednej z następujących funkcjonalności licznika:
6.30.1. Po zadanym okresie czasu licznik musi mieć możliwość zarejestrowania się w innym dostępnym koncentratorze.
6.30.2. Po zatwierdzeniu przerejestrowania się z poziomu Systemu Centralnego, licznik musi mieć możliwość zarejestrowania się w innym dostępnym koncentratorze.
Komunikacja lokalna.
6.31. Licznik musi posiadać co najmniej następujące interfejsy komunikacyjne do komunikacji lokalnej:
6.31.1. optozłącze zgodne w warstwie fizycznej z IEC 62056-21
6.31.2. do przyłączenia modułu pośredniczącego w komunikacji z licznikami innych mediów lub infrastrukturą sieci ISD port USB typu A (port USB zdefiniowano w punkcie 7).
6.32. Współpraca licznika z siecią ISD i komunikacja licznika z siecią rozległą nie mogą na siebie negatywnie wpływać.
6.33. Technologia zastępcza – [do decyzji OSD]
6.34. Licznik musi umożliwiać konfigurowanie listy danych i informacji przesyłanych autonomicznie do ISD, w tym co najmniej:
6.34.1. dane pomiarowe dotyczące bieżącego stanu liczydeł energii czynnej i biernej w obu kierunkach, wraz ze znaczkiem czasowym, umożliwiające m.in. budowę profili obciążenia, z dokładnością odpowiednio do części kWh i kvarh, do trzech miejsc po przecinku – z interwałem czasowym 5 sek. dla kolejnego zestawu danej.
6.34.2. przekazywane do urządzeń ISD informacje o komendach sterujących przysyłanych doraźnie do licznika energii elektrycznej z Systemu Centralnego – w szczególności informacje o zmianie nastawy strażnika mocy w liczniku;
6.35. Licznik będzie posiadał możliwość zaprogramowania reagowania lub nie reagowania na sygnały sterujące w trybie broadcast.
6.36. Licznik odbierając komunikat w trybie broadcast dokonuje interpretacji otrzymanego komunikatu i realizuje wynikającą z niego akcję:
6.36.1. komunikat testowy – zapisuje w dzienniku zdarzeń treść odebranego komunikatu,
6.36.2. komunikat emergency – realizuje działania związane z aktywowaniem strażnika mocy w liczniku zgodnie z poniższym scenariuszem:
a) zapisuje w dzienniku zdarzeń treść odebranego komunikatu,
b) ustawia wartość progu strażnika mocy wg parametru zdefiniowanego w tablicy trybu emergency zgodnie otrzymanym sygnałem
6.37. Licznik nie potwierdza zwrotnie do koncentratora faktu otrzymania sygnałów sterujących w trybie broadcast.
6.38. W przypadku jeżeli licznik pełni funkcję repeatera w sieci MESH, licznik oprócz interpretacji otrzymanego komunikatu dokonuje jego redystrybucji do innych liczników.
6.39. Licznik musi mieć możliwość parametryzacji rejestrów (tablic) trybu emergency.
7. Port USB
7.1. Licznik musi być wyposażony w USB Host Controller zgodny co najmniej ze standardem USB 2.0.
7.2. USB Host Controller w liczniku musi być zintegrowany z Root Hub wyposażony w co najmniej jeden port USB zgodny ze standardem USB 2.0.
7.3. Port USB pod względem mechanicznym, musi być zrealizowany w postaci gniazda typu A odpornego na działanie czynników zewnętrznych, w sposób zgodny z wymaganiami dla licznika, zabezpieczone zaślepką do czasu docelowego wykorzystania
7.4. Port USB w liczniku musi pozwalać na pobór prądu do 500 mA.
7.5. Port USB w liczniku ma umożliwić podłączenie do licznika urządzenia – mieszczącego się pod pokrywą listwy zaciskowej - służącego do komunikacji z siecią ISD („moduł ISD”), o max. gabarytach 70/25/15 mm (D/S/G). Model komunikacji musi być oparty o realizację połączenia typu Virtual Serial Port:
7.5.1. oprogramowanie licznika powinno obsługiwać Host Controller i Root Hub oraz urządzenia podłączone do portu USB służące do komunikacji z ISD;
7.5.2. urządzenia podłączone do portu USB służące do komunikacji z ISD, powinny być klasy CDC (Communication Device Class (02h)) oraz implementować model urządzenia Abstract Control Model z trybem emulacji portu szeregowego (Serial Emulation).
7.6. Urządzenie podłączone do portu USB służące do komunikacji z ISD, powinno implementować co najmniej dwa interfejsy:
7.6.1. kontrolny (02h – do sterowania komunikacją);
7.6.2. danych (0Ah – do przesyłania danych).
7.7. Komunikacja z / do sieci WAN przychodząca do / z sieci ISD powinna być z punktu widzenia strony WAN przetransportowana protokołem DLMS adresującym specjalne rejestry o kodach OBIS, zgodnie z normą IEC62056-61.
7.8. Komunikacja licznika z modułem ISD powinna być w pełni dwukierunkowa, oferując tryby „push” i „pull”. W trybie „push” licznik musi udostępniać obsługę portu USB w dwóch opcjach:
7.8.1. „autonomicznej” - licznik musi fabrycznie mieć wyłączoną opcję nadawania komunikatów. Włączenie opcji powinno być możliwe programowo, zarówno zdalnie, jak i lokalnie;
7.8.2. „systemowej” - licznik musi obsłużyć przekazanie komunikatu (o rozmiarze do 4096B) z Systemu Centralnego poprzez moduł WAN do modułu ISD, przy czym przekazanie komunikatu z modułu WAN do modułu ISD powinno trwać nie dłużej niż 2s.
7.9. Wykonawca musi udostępnić pełną dokumentację:
7.9.1. Host Controller i Root Hub interfejsu USB zaimplementowanego w liczniku;
7.9.2. oczekiwanych implementacji interfejsów USB w module ISD;
7.9.3. protokołu aplikacyjnego między licznikiem a modułem ISD;
7.9.4. protokołu komunikacji z siecią ISD;
7.9.5. oczekiwanych rozszerzeń kodów OBIS służących do komunikacji z siecią ISD poprzez sieć WAN.
8. Parametry techniczne.
8.1. Licznik musi być zgodny z MID - dyrektywą 2004/22/EC i spełniać wymagania określone w PN-EN 50470-1:2008 i PN-EN 50470-3:2009.
8.2. Licznik musi mieć klasę pomiaru energii czynnej co najmniej B (zgodnie z PN-EN 50470-3:2009P).
8.3. Licznik musi mieć klasę pomiaru energii biernej co najmniej 3 (zgodnie z PN-EN 62053-23:2006P).
8.4. Zakres temperatur pracy licznika musi wynosić co najmniej: -30oC / +70oC.
8.5. Obudowa licznika powinna zapewniać stopień ochrony co najmniej IP 51.
8.6. Działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji przy powierzchni obudowy (z wyjątkiem tylnej ściany obudowy licznika) do 400 mT nie może powodować utraty klasy dokładności pomiaru lub zakłócenia pracy licznika oraz nie może powodować zadziałania sygnalizacji wykrycia oddziaływania pola magnetycznego.
8.7. Częstotliwość nominalna licznika wynosi 50 Hz.
8.8. Napięcie nominalne licznika jednofazowego wynosi 230V, a dla licznika trójfazowego wynosi 3x230V / 400V.
8.9. Prąd minimalny/odniesienia - Imin/ Iref (0,25) 5A.
8.10. Prąd maksymalny dla liczników 1-fazowych Imax 40A, a dla liczników 3-fazowych Imax 80A.
8.11. Licznik musi spełniać wymagania ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i sieciowymi:
8.11.1. wytrzymałość elektryczna izolacji przy f=50Hz, t=1min.: nie mniej niż 4kV;
8.11.2. wytrzymałość izolacji przy impulsie napięciowym 1,2/50µs dla obwodów prądowych i napięciowych – minimum 6kV.
8.12. Obudowa powinna być wykonana w II klasie ochronności izolacji.
8.13. Klasa warunków mechanicznych: M1.
8.14. Obudowa licznika oraz osłona listwy zaciskowej musi być wykonana z samo gasnących tworzyw sztucznych (klasa niepalności co najmniej V0 zgodnie z wymogami normy PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005P), z wyjątkiem wyświetlacza dla którego wymagana jest klasa niepalności co najmniej V2 zgodnie z wymogami normy PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005P).
8.15. Licznik ma zapisywać moment utraty podtrzymania zasilania zegara, a przy powrocie napięcia musi zacząć liczyć czas od momentu utraty zasilania zegara.
8.16. Dokładność wbudowanego zegara licznika powinna być nie gorsza niż 1 sekunda na dobę dla temperatury odniesienia 23oC oraz nie gorsza niż 5 sek. na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy licznika.
8.17. Podstawowym źródłem czasu dla licznika jest koncentrator (dla liczników z PLC) lub System Centralny (dla liczników z inną komunikacją niż PLC).
8.18. Podtrzymanie chodu zegara przy braku napięcia zasilającego musi być nie krótsze niż 120 h (nie dopuszcza się zastosowania baterii ani akumulatora jako źródła podtrzymania).
8.19. Licznik musi znakować dane oznaczone czasem flagą informującą o statusie zegara czasu rzeczywistego licznika (czas uwierzytelniony / czas nieuwierzytelniony).
8.20. Czas nieuwierzytelniony w liczniku będzie ustawiany w przypadku:
8.20.1. podłączeniu licznika do zasilania
8.20.2. braku możliwości zsynchronizowania licznika przez czas dłuższych niż 5 dni
8.21. Licznik musi pozwalać na zdalną zmianę firmware za pośrednictwem Aplikacji Centralnej i lokalną (w granicach zapewniających zachowanie zgodności z MID).
8.22. W przypadku przerwania procesu parametryzacji lub wymiany oprogramowania firmware (lokalnej lub zdalnej) licznik musi kontynuować pracę zgodnie z dotychczasową parametryzacją. Do czasu potwierdzenia prawidłowości parametryzacji w sesji połączenia lokalnego lub zdalnego, licznik musi pozostać w ustawieniach sprzed przeprowadzanej zmiany.
8.23. Licznik musi spełniać wymagania konstrukcyjne opisane w załączniku nr 2.
8.24. Licznik musi być przystosowany do montażu i dostarczany wraz z tablicą podlicznikową, zgodną z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 3.
8.25. Diody telemetryczne dla energii czynnej i biernej muszą pulsować światłem widzialnym w kolorze czerwonym w sposób umożliwiający sprawdzenie błędów wskazań licznika w zakresie pomiarowym, z możliwością wyłączenia tej funkcji.
8.26. Schemat podłączeń musi być umieszczony na liczniku lub na osłonie listwy zaciskowej licznika.
9. Obsługa licznika.
9.1. Licznik musi umożliwiać zmianę ustawień poszczególnych parametrów w sposób lokalny oraz zdalny.
9.2. Licznik musi umożliwiać zdalne aktywowanie i deaktywowanie funkcjonalności lokalnej zmiany ustawień poszczególnych parametrów i wymiany firmware w zakresie zgodnym z MID.
10. Oprogramowanie.
10.1. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do lokalnej obsługi, diagnostyki i raportowania stanu pracy liczników, umożliwiające pełną konfigurację, parametryzację, diagnostykę oraz odczyt danych pomiarowych i zdarzeń z licznika. *[Funkcjonalności określa OSD]
10.2. Oprogramowanie do lokalnej obsługi (konfiguracji i odczytu) liczników musi umożliwiać nadawanie uprawnień niezależnie dla trzech kategorii czynności: odczyt danych, zmiana parametrów w urządzeniu, sterowanie elementem wykonawczym. Domyślnie powinny być zdefiniowane co najmniej następujące trzy poziomy dostępu:
10.2.1. tylko odczyt danych pomiarowych i parametrów z licznika (tryb inkasencki);
10.2.2. odczyt i parametryzacja licznika za pomocą gotowych plików parametryzacyjnych, ustawienie zegara (tryb monterski);
10.2.3. odczyt i parametryzacja licznika oraz sterowanie elementem wykonawczym w pełnym zakresie (tryb administracyjny).
10.3. Dostęp do powyższych trybów musi być zabezpieczony co najmniej zabezpieczeniem programowym zdefiniowanym dla poszczególnych ról/poziomów dostępu.
10.4. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników powinno umożliwiać przygotowanie plików konfiguracyjnych na potrzeby trybu monterskiego i administracyjnego. Pliki konfiguracyjne ze starszej wersji programu powinny być możliwe do obsłużenia w wersjach nowszych.
10.5. Korzystanie z oprogramowania nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego użytkownika definiowanego przez OSD.
10.6. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników musi umożliwiać eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji z liczników do plików tekstowych [format lub formaty do określenia przez OSD]* o udokumentowanej strukturze przekazanej Zamawiającemu.
10.7. W przypadku odczytu danych z urządzenia, w pliku musi znaleźć się numer fabryczny tego urządzenia.
10.8. Wykonawca zapewni przynamniej przez czas trwania gwarancji, w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania do lokalnej obsługi liczników, modułów komunikacyjnych i systemów odczytu lokalnego w przypadku pojawienia się nowych wersji oprogramowania. Nowe wersje oprogramowania muszą obsługiwać urządzenia wcześniej zakupione przez zamawiającego od wykonawcy.
10.9. Całość dostarczanego oprogramowania oraz instrukcje muszą być w wersji polskojęzycznej.
10.10. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników musi być przystosowane do współpracy z systemami operacyjnymi [……………..do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD].
10.11. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników powinno być przystosowane do współpracy z aplikacjami [……………..do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD].
10.12. Dokumentacja techniczna programów – sterowników do interfejsów lokalnych musi zostać przekazana w ramach umowy w celu implementacji obsługi tych urządzeń w systemach informatycznych zamawiającego oraz stworzenia nowego oprogramowania przez zamawiającego lub na jego zlecenie.
11. Bezpieczeństwo.
11.1. Liczniki muszą spełniać wymagania ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
11.2. Dostęp do urządzenia musi być zabezpieczony hasłem.
11.3. Hasła i klucze przechowywane przez oprogramowanie muszą być zaszyfrowane.
11.4. Hasła logowania do oprogramowania i dostępu do liczników muszą zawierać: min. 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
11.5. Wszystkie hasła i metody dostępu muszą zostać opisane w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu.
11.6. Licznik musi umożliwiać uwierzytelnianie za pomocą unikalnego certyfikatu, w zastępstwie używania hasła.
11.7. Oprogramowanie musi umożliwiać pobieranie haseł i kluczy z zewnętrznego pliku.
11.8. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające instalację tego oprogramowania bez autoryzacji.
11.9. Licznik musi rejestrować udane logowania i nieudane próby logowania na interfejsach lokalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
11.10. Licznik musi rejestrować nieudane próby logowania na interfejsach zdalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
11.11. Licznik musi umożliwiać zdefiniowanie konfigurowalnej liczby „n” (przynajmniej w zakresie od 1 do 10) nieudanych prób logowania, po których zostanie automatycznie przesłany komunikat do Systemu Centralnego.
11.12. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenie powodujące blokowanie możliwości logowania po „n” nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny) na określony czas (parametr konfigurowalny).
11.13. Licznik musi posiadać na interfejsach lokalnych zabezpieczenie realizujące blokowanie łącza po „n” nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 10) na określony czas (parametr konfigurowalny w zakresie od 10 do 60 minut z krokiem co 10 minut).
11.14. W liczniku musi istnieć mechanizm zdalnej zmiany hasła. W liczniku nie mogą być implementowanie niezmienialne hasła umożliwiające lokalny dostęp do licznika. Proces zmiany hasła musi być wymuszony w momencie nawiązania pierwszej komunikacji z Systemem Centralnym.
11.15. Licznik musi umożliwiać zdalną i lokalną aktywację oraz dezaktywację interfejsu do sieci ISD.
11.16. Licznik musi umożliwiać zdalną aktywację oraz dezaktywację interfejsu lokalnego.
11.17. Interfejs komunikacyjny licznika do sieci ISD musi być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.
11.18. Licznik musi autoryzować urządzenia do współpracy z siecią ISD.
11.19. Licznik musi być zabezpieczony przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian parametrów poprzez interfejs wykorzystywany do komunikacji z siecią ISD.
11.20. Komunikacja zdalna z licznikiem musi być zabezpieczona za pomocą kryptograficznych środków ochrony, także w wypadku uwierzytelniania hasłami.
11.21. Komunikacja z Systemem Centralnym (o ile występuje) powinna być szyfrowana algorytmem o długości klucza 256 bitów według specyfikacji AES.
11.22. Komunikacja z koncentratorem powinna być szyfrowana algorytmem o długości klucza 128 bitów według specyfikacji AES.
11.23. Komunikacja pomiędzy licznikiem a ISD musi być szyfrowana algorytmem o długości klucza 256 bitów, według specyfikacji AES.
11.24. Wymagane jest indywidualne uwierzytelnienie licznika podczas nawiązywania komunikacji z koncentratorem.
11.25. Wymagane jest uwierzytelnienie urządzenia ISD indywidualnym kluczem podczas nawiązywania komunikacji z licznikiem.
11.26. Urządzenie musi być odporne na ataki DoS przeprowadzane na każdy z interfejsów.

## (4) Licz. bilans
| UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICZNIKÓW BILANSUJĄCYCH |  |  |  | UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICZNIKÓW BILANSUJĄCYCH
Treść wymagania | Podmiot zgłaszający uwagę | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Jeżeli występuje - oszacowanie dodatkowego kosztu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej | Jeżeli występuje - oszacowanie czasu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej
III. Wymagania techniczne. |  |  |  | Uwagi dodatkowe | [6 empty] | Szacunki
1. Pomiar i rejestracja wielkości fizycznych.
1.1. Licznik musi pracować w sieci trójfazowej czteroprzewodowej, w układzie pomiarowym półpośrednim.
1.2. Licznik musi dokonywać pomiaru i rejestracji energii czynnej w obu kierunkach (+A, -A) oraz energii biernej (R) w czterech kwadrantach (QI, QII, QIII, QIV).
1.3. Zmierzone wartości energii czynnej muszą być rejestrowane w kWh z precyzją co najmniej do trzech miejsc po przecinku.
1.4. Zmierzone wartości energii biernej muszą być rejestrowane w kvarh z precyzją co najmniej do trzech miejsc po przecinku.
1.5. Zmierzone wartości energii pozornej muszą być rejestrowane w kVAh z precyzją co najmniej do trzech miejsc po przecinku.
1.6. Profil obciążenia musi być domyślnie zapisywany jako bezstrefowe stany liczydła, w definiowalnym okresie uśredniania, zgodnie pkt 2.1.
1.7. Licznik musi dokonywać pomiaru wartości chwilowych:
1.7.1. wartości skutecznych napięć i prądów fazowych (RMS);
1.7.2. kątów napięć i prądów (φ odniesione do napięcia fazy 1);
1.7.3. mocy czynnej, biernej i pozornej - sumarycznej oraz dla każdej z faz;
1.7.4. zawartości poszczególnych harmonicznych od drugiej do trzynastej;
1.7.5. współczynnik zawartości harmonicznych (THD) w napięciu i prądzie oraz zawartości od rzędu 2-giej do rzędu 13-stej harmonicznej w prądzie i napięciu.
1.8. Licznik z częstotliwością co najmniej 1 sekunda musi dokonywać pomiaru chwilowych wartości skutecznych napięć (TRUE VRMS) i prądów fazowych (TRUE IRMS). Z wartości zmierzonych licznik musi dokonywać rejestracji uśrednionych, w okresie 1, 5, 10 i 15 min., wartości skutecznych napięć i prądów fazowych zgodnie z pkt 3.2.
1.9. Licznik musi wyznaczać chwilową wartość skuteczną prądu w przewodzie neutralnym.
1.10. Licznik musi dokonywać pomiaru średniej wartości mocy czynnej dla kierunku pobór i oddanie, w okresie nie dłuższym niż 1 sekunda.
1.11. Licznik musi dokonywać pomiaru i rejestracji energii pozornej w obu kierunkach (pobór i oddanie).
1.12. Licznik musi rejestrować średnie, minimalne i maksymalne chwilowe wartości napięć dla okresów uśredniania, o których mowa w punkcie 2.2.
1.13. Licznik musi dokonywać pomiaru i rejestracji wartości strat jałowych i obciążeniowych (U2h oraz I2h) oraz ich rejestracji w profilu z okresem uśredniania jak dla profilu obciążenia (15 minut) zgodnie z pkt 2.1.
1.14. Licznik musi rejestrować następujące wielkości:
1.14.1. profil obciążenia, zgodnie z pkt 2.1;
1.14.2. wartości rejestrów energii czynnej, biernej oraz strat zatrzaskiwane w programowanym przez użytkownika cyklu: dobowym, tygodniowym, dekadowym, miesięcznym;
1.14.3. profil wielkości sieciowych właściwych dla licznika bilansującego;
1.14.4. rejestr zdarzeń.
2. Konfiguracja licznika.
2.1. Licznik musi mieć możliwość rejestracji profili 15 minutowych dla rejestracji profili energii czynnej i biernej, zgodnie z pkt 1.2.
2.2. Licznik musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego ustawiania definiowanych przez Zamawiającego okresów uśredniania 1,5,10 i 15 min. dla rejestracji rzeczywistych wartości skutecznych napięć i prądów fazowych.
2.3. Wartości uśrednione wymienione w pkt 2.2. powinny być oznaczone znacznikiem czasu na koniec okresu uśredniania.
2.4. Każda skuteczna parametryzacja lub wymiana firmware musi zostać potwierdzona informacją zwrotną do Systemu Centralnego o poprawnym zakończeniu procesu.
2.5. Jakiekolwiek zakłócenie lub przerwanie komunikacji w procesie parametryzacji licznika lub zmiany jego firmware, nie może powodować uszkodzenia licznika lub wprowadzenia go w stan powodujący jego błędne działanie, w tym niezgodne z dotychczasową parametryzacją lub zmienianym firmware.
2.6. Licznik musi umożliwiać definiowanie co najmniej 1 progu przekroczenia i co najmniej 3 progów obniżenia napięcia jako wartości odchylenia od napięcia znamionowego. Licznik musi mieć predefiniowane co najmniej następujące progi:
2.6.1. dla przekroczenia napięcia: 10%;
2.6.2. dla obniżenia napięcia: 10%, 20%;
2.6.3. oraz zanik napięcia odpowiadający wartości granicznej pomiaru napięcia przez licznik - określony przez producenta.
2.7. Licznik musi zarejestrować w dzienniku zdarzeń przekroczenie / obniżenie wartości skutecznej napięcia, uśrednionej w okresie programowanym przez operatora (w przedziale od średniej 1 sek. do średniej 10 minutowej z krokiem co 1 sek.), kiedy jego wartość przekracza, w dowolną stronę, zadany próg.
2.8. Licznik musi mieć możliwość automatycznego zatrzaskiwania stanów liczydeł w dowolnych rejestrach wybranych przez Zamawiającego, w okresach dobowych i miesięcznych. Stany dobowe powinny być przechowywane przez okres co najmniej 45 dni, natomiast stany miesięczne winny zostać zapamiętane w wymiarze 12 cykli (1 rok).
2.9. Musi istnieć możliwość lokalnego ustawienia w liczniku daty i czasu.
2.10. Musi być dostępna możliwość odczytu parametryzacji licznika i zapis jej do pliku.
2.11. Licznik musi umożliwiać zdalny i lokalny dostęp do wszystkich wielkości pomiarowych i funkcji oferowanych przez licznik.
2.12. Licznik musi umożliwiać wyznaczanie wskaźników jakości energii według Załącznika nr 1.
3. Wykrywanie i rejestracja zdarzeń.
3.1. Licznik musi umożliwiać konfigurowanie trybu przesyłania komunikatów dla każdego ze zdarzeń rejestrowanych przez licznik. Muszą być dostępne co najmniej dwa tryby przekazywania komunikatów: automatyczny i sesyjny.
3.2. Licznik musi rejestrować co najmniej następujące zdarzenia:
3.2.1. obniżenie / podwyższenie napięcia zgodnie z pkt 2.8;
3.2.2. zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz;
3.2.3. błędy wewnętrzne licznika (wektor flag bitowych);
3.2.4. zmiana parametryzacji licznika;
3.2.5. modyfikacja i wymiana oprogramowania (firmware) licznika.
3.3. Licznik musi umożliwiać wybór dowolnej liczby zdarzeń rejestrowanych z listy wszystkich zdarzeń rejestrowanych przez licznik, w celu ich transmisji do systemu centralnego.
3.4. Każde zdarzenie zarejestrowane przez licznik powinno być opisane następującymi atrybutami:
3.4.1. data i czas wystąpienia zdarzenia;
3.4.2. kod zdarzenia.
3.5. Licznik musi zapewnić niezależną obsługę wszystkich interfejsów w trakcie trwania komunikacji.
Wymagania ogólne.
3.6. Licznik bilansujący może stanowić samodzielne urządzenie lub urządzenie zintegrowane z koncentratorem danych. [rozwiązanie do wyboru przez OSD]
3.7. Licznik musi zapewniać interoperacyjność na poziomie komunikacyjnym z systemem centralnym.
3.8. Musi być zapewniona możliwość diagnostyki urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez to urządzenie funkcji.
3.9. Musi istnieć możliwość zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji każdego z interfejsów.
3.10. Wszystkie informacje udostępniane przez licznik muszą być zaopatrzone w znacznik czasu oraz sumę kontrolną zapewniające spójność i integralność zabezpieczanej informacji, a także muszą być opatrzone identyfikatorem źródła ich pochodzenia.
3.11. Licznik musi umożliwiać odczyt (na żądanie) danych pomiarowych i informacji o zdarzeniach:
3.11.1. lokalnie;
3.11.2. zdalnie.
3.12. Licznik musi przechowywać kalendarz gregoriański wraz z - obowiązującymi w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej z jednoczesną możliwością ich dodawania i usuwania:
3.12.1. świętami stałymi i ruchomymi;
3.12.2. latami przestępnymi;
3.12.3. datami zmiany czasu urzędowego z automatycznym przełączaniem lato / zima i zima/ lato;
na co najmniej 8 lat.
3.13. Musi istnieć możliwość synchronizacji/ustawienia czasu i aktualizacji kalendarza: zdalnie i lokalnie.
3.14. Licznik musi przechowywać w pamięci nieulotnej dane pomiarowe oraz dane niepomiarowe (zdarzenia).
3.15. Rozmiar pamięci musi pozwolić przy rejestracji uśrednionych rzeczywistych wartości skutecznych napięć i prądów fazowych z okresem uśredniania 10 minut na przechowywanie danych pomiarowych za okres co najmniej 15 ostatnich dni.
3.16. Rozmiar pamięci musi pozwolić na przechowywanie:
3.16.1. danych profilowych za okres co najmniej 31 ostatnich dni przy okresie uśredniania 15 minut (dla dwóch rejestrów energii czynnej, czterech rejestrów energii biernej i dwóch rejestrów energii pozornej);
3.16.2. zdarzeń sieciowych (zaniki napięcia, podwyższenia i obniżenie napięcia) - co najmniej 1000 ostatnich pozycji;
3.16.3. pozostałych zdarzeń - co najmniej 1000 ostatnich pozycji.
3.17. Dane przechowywane w pamięci liczników po zapełnieniu bufora muszą być nadpisywane poczynając od najstarszych danych.
3.18. Oznaczenie typu i numeru fabrycznego licznika musi trwale, niepowtarzalne i jednoznacznie umożliwiać identyfikację każdego licznika. Numer fabryczny licznika musi być możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
3.19. W przypadku zintegrowanych liczników z koncentratorami, musi być jeden numer wspólny dla całego urządzenia. Numer naklejony na obudowę zintegrowanych liczników z koncentratorami musi być tożsamy z numerem wewnętrznym urządzenia i możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
3.20. Określenie wersji oprogramowania licznika musi być jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.
3.21. Licznik musi posiadać dodatkowe oznaczenie kodem kreskowym wraz z dołączeniem trzech naklejek, zawierających oznaczenie licznika oraz jego kod kreskowy w następującym standardzie: [………………do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD………………….]
3.22. Dane identyfikacyjne licznika powinny być widoczne po zainstalowaniu licznika.
3.23. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe (nieeksploatowane produkcyjnie).
Komunikacja bezpośrednia z Systemem Centralnym
3.24. Licznik musi być wyposażony w interfejs sieciowy w standardzie Ethernet (gniazdo RJ-45), umożliwiający wykorzystanie protokołu TCP/IP, w wersji 4 oraz w wersji 6.
3.25. Licznik winien mieć możliwość podłączenia do modemu lub routera za pośrednictwem łącza Ethernet/RJ45.
3.26. Licznik musi wspierać dynamiczną i statyczną adresację IP.
3.27. Licznik musi mieć możliwość pozyskania adresu z serwera DHCP.
3.28. Licznik musi być wyposażony w interfejs służący do bezpośredniej komunikacji z systemem centralnym:
3.28.1. Ethernet RJ45;
3.28.2. RS485 RJ45 - [do decyzji OSD E].
Komunikacja lokalna.
3.29. Licznik musi posiadać co najmniej następujące interfejsy komunikacyjne do komunikacji lokalnej:
3.29.1. Komunikacja lokalna z licznikiem, stanowiącym samodzielne urządzenie, powinna być możliwa przez optozłącze lub Ethernet/RJ45 lub USB, z wykorzystaniem IEC 62056-21 lub DLMS.
4. Parametry techniczne.
4.1. Wymaganie MID dla licznika – do decyzji OSD
4.2. Wszystkie liczniki muszą posiadać stosowne certyfikaty lub świadectwa homologacji oraz spełniać wymogi polskiego prawa odpowiednio do zakresu w jakim będą wykorzystywane. Wykonawca musi udostępnić protokoły badań potwierdzające przeprowadzenie oceny zgodności kompatybilności elektromagnetycznej oferowanych urządzeń.
4.3. Licznik musi mieć klasę pomiaru energii czynnej co najmniej C (zgodnie z normą IEC 62051-21) lub klasę 0,5.
4.4. Licznik musi mieć klasę pomiaru energii biernej co najmniej 2, zgodnie z systemem badania określonym normą IEC 62053-23.
4.5. Zakres temperatur pracy licznika musi wynosić co najmniej: -25oC / +60oC.
4.6. Obudowa licznika powinna zapewniać stopień ochrony co najmniej IP 51.
4.7. Częstotliwość nominalna licznika wynosi 50 Hz.
4.8. Napięcie nominalne dla licznika wynosi 3x230V / 400V.
4.9. Prąd minimalny/nominalny imin/In=(0,05)5A
4.10. Prąd maksymalny Imax = 6A.
4.11. Licznik musi spełniać wymagania ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i sieciowymi:
4.11.1. wytrzymałość elektryczna izolacji przy f=50Hz, t=1min.: nie mniej niż 4kV;
4.11.2. wytrzymałość izolacji przy impulsie napięciowym 1,2/50µs dla obwodów prądowych i napięciowych – minimum 6kV.
4.12. Obudowa powinna być wykonana w II klasie ochronności izolacji.
4.13. Klasa warunków mechanicznych: M1.
4.14. Obudowa licznika oraz osłona listwy zaciskowej musi być wykonana z samo gasnących tworzyw sztucznych (klasa niepalności co najmniej V0 zgodnie z wymogami normy PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005P).
4.15. Jeśli w czasie zaniku zasilania licznika nastąpi wyczerpanie źródła podtrzymania chodu zegara (np. kondensator typu Supercap) to znacznik czasu tego zdarzenia ma być zapamiętany a po powrocie zasilania zegar licznika ma kontynuować odliczanie czasu i daty od tego momentu do chwili synchronizacji czasu zegara licznika.
4.16. Dokładność wbudowanego zegara licznika powinna być nie gorsza niż 0,5 sekundy na dobę dla temp 23oC oraz nie gorsza niż 5 sek. na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy licznika.
4.17. Licznik musi mieć możliwość synchronizacji czasu przez koncentrator, modem lub wskazany zewnętrzny system informatyczny. [wybór do decyzji OSD]
4.18. Podtrzymanie chodu zegara przy braku napięcia zasilającego musi być nie krótsze niż 120 h (dopuszcza się zastosowanie baterii lub akumulatora jako źródła podtrzymania, przy czym wymiana baterii nie może powodować konieczności otwarcia obudowy licznika).
4.19. Licznik musi pozwalać na lokalną i zdalną zmianę firmware (w granicach zapewniających zachowanie zgodności z MID - o ile był wymagany).
5. Obsługa licznika.
5.1. Licznik musi umożliwiać zmianę ustawień poszczególnych parametrów w sposób lokalny oraz zdalny.
6. Oprogramowanie.
6.1. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do lokalnej obsługi, diagnostyki i raportowania stanu pracy liczników, umożliwiające pełną konfigurację, parametryzację, diagnostykę oraz odczyt danych pomiarowych i zdarzeń z licznika. *[Funkcjonalności określa OSD]
6.2. Oprogramowanie do liczników musi posiadać przynajmniej następujące poziomy zabezpieczeń dostępu do odczytu danych z licznika oraz parametryzacji:
6.2.1. poziom 1 - możliwy wyłącznie odczyt danych i parametrów z licznika;
6.2.2. poziom 2 - możliwy odczyt i parametryzacja licznika w pełnym zakresie.
6.3. Dostęp do powyższych trybów musi być zabezpieczony co najmniej zabezpieczeniem programowym zdefiniowanym dla poszczególnych ról/poziomów dostępu.
6.4. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników powinno umożliwiać przygotowanie plików konfiguracyjnych na potrzeby wszystkich poziomów dostępu do oprogramowania licznika. Pliki konfiguracyjne ze starszej wersji programu powinny być możliwe do obsłużenia w wersjach nowszych.
6.5. Korzystanie z oprogramowania nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego użytkownika definiowanego przez OSD.
6.6. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników musi umożliwiać eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji z liczników do plików tekstowych [format lub formaty do określenia przez OSD]* o udokumentowanej strukturze przekazanej Zamawiającemu.
6.7. W przypadku odczytu danych z urządzenia, w pliku musi znaleźć się numer fabryczny tego urządzenia.
6.8. Wykonawca zapewni dostęp do aktualnych wersji oprogramowania do lokalnej obsługi liczników, modułów komunikacyjnych i systemów odczytu lokalnego w przypadku pojawienia się nowych wersji oprogramowania. Nowe wersje oprogramowania muszą obsługiwać urządzenia wcześniej zakupione przez zamawiającego od wykonawcy.
6.9. Całość dostarczanego oprogramowania oraz instrukcje muszą być w wersji polskojęzycznej.
6.10. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników musi być przystosowane do współpracy z systemami operacyjnymi [……………..do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD…………………..]
6.11. Dokumentacja techniczna programów – sterowników do interfejsów lokalnych musi zostać przekazana w ramach umowy w celu implementacji obsługi tych urządzeń w systemach informatycznych zamawiającego oraz stworzenia nowego oprogramowania przez zamawiającego lub na jego zlecenie.
7. Bezpieczeństwo.
7.1. Poszczególne funkcje w zakresie bezpieczeństwa opisane poniżej muszą być wyłączalne.
7.2. Liczniki muszą spełniać wymagania ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
7.3. Dostęp do urządzenia musi być zabezpieczony hasłem.
7.4. Hasła i klucze przechowywane przez oprogramowanie muszą być zaszyfrowane.
7.5. Hasła logowania do oprogramowania i dostępu do liczników muszą zawierać: min. 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
7.6. Wszystkie hasła i metody dostępu muszą zostać opisane w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu.
7.7. Licznik musi umożliwiać uwierzytelnianie za pomocą unikalnego certyfikatu, w zastępstwie używania hasła.
7.8. Oprogramowanie musi umożliwiać pobieranie haseł i kluczy z zewnętrznego pliku.
7.9. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające instalację tego oprogramowania bez autoryzacji.
7.10. Licznik musi rejestrować udane logowania i nieudane próby logowania na interfejsach lokalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
7.11. Licznik musi rejestrować nieudane próby logowania na interfejsach zdalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
7.12. Licznik musi umożliwiać zdefiniowanie konfigurowalnej liczby „n” (przynajmniej w zakresie od 1 do 10) nieudanych prób logowania, po których zostanie automatycznie przesłany komunikat do Systemu Centralnego.
7.13. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenie powodujące blokowanie możliwości logowania po „n” nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny) na określony czas (parametr konfigurowalny).
7.14. Licznik musi posiadać na interfejsach lokalnych zabezpieczenie realizujące blokowanie łącza po „n” nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 10) na określony czas (parametr konfigurowalny w zakresie od 10 do 60 minut z krokiem co 10 minut).
7.15. W liczniku musi istnieć mechanizm zdalnej zmiany hasła. W liczniku nie mogą być implementowanie niezmienialne hasła umożliwiające lokalny dostęp do licznika. Proces zmiany hasła musi być wymuszony w momencie nawiązania pierwszej komunikacji z Systemem Centralnym
7.16. Licznik musi umożliwiać zdalną aktywację oraz dezaktywację interfejsu lokalnego.
7.17. Komunikacja zdalna z licznikiem musi być zabezpieczona za pomocą kryptograficznych środków ochrony, także w wypadku uwierzytelniania hasłami.
7.18. Komunikacja z Systemem Centralnym powinna być szyfrowana algorytmem o długości klucza 256 bitów według specyfikacji AES.
7.19. Urządzenie musi być odporne na ataki DoS przeprowadzane na każdy z interfejsów.

## (5) Licz. półpośrednie
| UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICZNIKÓW PÓŁPOŚREDNICH |  |  |  | UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE LICZNIKÓW PÓŁPOŚREDNICH
Treść wymagania | Podmiot zgłaszający uwagę | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Jeżeli występuje - oszacowanie dodatkowego kosztu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej | Jeżeli występuje - oszacowanie czasu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej
III. Wymagania techniczne. | [10 empty] | Szacunki
1. Pomiar i rejestracja wielkości fizycznych. |  |  |  | Uwagi dodatkowe
1.1. Licznik musi pracować w sieci trójfazowej czteroprzewodowej, w układzie pomiarowym półpośrednim.
1.2. Licznik musi dokonywać pomiaru i rejestracji energii czynnej w obu kierunkach (+A, -A) oraz energii biernej (R) w czterech kwadrantach (QI, QII, QIII, QIV).
1.3. Zmierzone wartości energii czynnej muszą być rejestrowane w kWh z precyzją co najmniej do trzech miejsc po przecinku.
1.4. Zmierzone wartości energii biernej muszą być rejestrowane w kvarh z precyzją co najmniej do trzech miejsc po przecinku.
1.5. Profil obciążenia musi być domyślnie zapisywany jako bezstrefowe stany liczydła, w definiowalnym okresie uśredniania, zgodnie pkt 3.1.
1.6. Licznik musi dokonywać pomiaru wartości chwilowych:
1.6.1. wartości skutecznych napięć i prądów fazowych (RMS);
1.6.2. kątów napięć i prądów (φ odniesione do napięcia fazy 1);
1.6.3. mocy czynnej i biernej - sumarycznej oraz dla każdej z faz;
1.6.4. zawartości poszczególnych harmonicznych od drugiej do trzynastej;
1.6.5. współczynnik zawartości harmonicznych (THD) w napięciu i prądzie oraz zawartości od rzędu 2-giej do rzędu 13-stej harmonicznej w prądzie i napięciu.
1.7. Licznik z częstotliwością co najmniej 1 sekunda musi dokonywać pomiaru chwilowych wartości skutecznych napięć (TRUE VRMS) i prądów fazowych (TRUE IRMS). Z wartości zmierzonych licznik musi dokonywać rejestracji uśrednionych, w okresie 10 min., wartości skutecznych napięć i prądów fazowych zgodnie z pkt 3.2.
1.8. Licznik musi dokonywać pomiaru średniej wartości mocy czynnej dla kierunku pobór i oddanie, w okresie nie dłuższym niż 1 sekunda.
1.9. Licznik musi dokonywać pomiaru mocy czynnej pobranej, 15-minutowej z oknem kroczącym wynoszącym 1 minutę (energia narastająca).
1.10. Licznik musi rejestrować następujące wielkości:
1.10.1. profil obciążenia, zgodnie z pkt 3.1;
1.10.2. wartości rejestrów energii czynnej i biernej, zatrzaskiwane w programowanym przez użytkownika cyklu: dobowym, dekadowym, tygodniowym, miesięcznym;
1.10.3. profil wielkości sieciowych właściwych dla licznika granicznego;
1.10.4. rejestr zdarzeń.
2. Sterowanie.
2.1. Licznik musi posiadać wyjście sterujące, wyposażone w zewnętrzne zaciski, do sterowania zewnętrznym elementem wykonawczym.
2.2. Licznik musi mieć możliwość ograniczenia mocy czynnej poprzez zdalne oraz lokalne wprowadzenie nastaw:
2.2.1. Mocy czynnej pobranej 15 - minutowej mierzonej w sposób opisany w pkt 1.9. Nastawy organicznika muszą być realizowane z krokiem co 10W do mocy maksymalnej wynikającej z prądu maksymalnego licznika;
2.2.2. czasu automatycznego podania sygnału sterującego na załączenie zewnętrznego elementu wykonawczego po wystąpieniu ograniczenia. Czas ten musi być konfigurowalny w przedziale od 1min do 60 minut, z krokiem do 1 min.
2.3. Licznik musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego odłączenia / załączenia / odbiorcy poprzez podanie sygnału sterującego na zewnętrzny element wykonawczy.
2.4. Stan styków sterujących po przywróceniu zasilania musi być taki sam - załączony/wyłączony - jak przed zdarzeniem.
2.5. Licznik musi posiadać sygnalizację stanu wyjścia sterującego.
2.6. Licznik musi mieć możliwość zdalnego sprawdzenia stanu wyjścia sterującego.
3. Konfiguracja licznika.
3.1. Licznik musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego ustawiania okresów rejestracji profili w zakresie wartości: 15, 30, 60 minut dla rejestracji profili energii czynnej i biernej, zgodnie z pkt 1.2.
3.2. Licznik musi mieć możliwość zdalnego i lokalnego załączania i wyłączania rejestracji 10 minutowych uśrednionych rzeczywistych wartości skutecznych prądów i napięć fazowych.
3.3. Wartości uśrednione wymienione w pkt 3.2. powinny być oznaczone znacznikiem czasu na koniec okresu uśredniania.
3.4. Każda skuteczna parametryzacja lub wymiana firmware musi zostać potwierdzona informacją zwrotną do Systemu Centralnego o poprawnym zakończeniu procesu
3.5. Jakiekolwiek zakłócenie lub przerwanie komunikacji w procesie parametryzacji licznika lub zmiany jego firmware, nie może powodować uszkodzenia licznika lub wprowadzenia go w stan powodujący jego błędne działanie, w tym niezgodne z dotychczasową parametryzacją lub zmienianym firmware.
3.6. Licznik musi umożliwiać definiowanie co najmniej 1 progu przekroczenia i co najmniej 3 progów obniżenia napięcia jako wartości odchylenia od napięcia znamionowego. Licznik musi mieć predefiniowane co najmniej następujące progi:
3.6.1. dla przekroczenia napięcia: 10%;
3.6.2. dla obniżenia napięcia: 10%, 20%
3.6.3. oraz zanik napięcia odpowiadający wartości granicznej pomiaru napięcia przez licznik - określony przez producenta;
3.7. Licznik musi zarejestrować w dzienniku zdarzeń przekroczenie / obniżenie wartości skutecznej napięcia, uśrednionej w okresie programowanym przez operatora (w przedziale od średniej 1 sek. do średniej 10 minutowej z krokiem co 1 sek.), kiedy jego wartość przekracza, w dowolną stronę, zadany próg.
3.8. Licznik musi mieć możliwość automatycznego zatrzaskiwania stanów rejestrów zgodnie z pkt 1.10.2. Stany powinny być przechowywane przez okres co najmniej 45 cykli.
3.9. Musi istnieć możliwość ustawienia daty aktywacji dla zmiany konfiguracji licznika w zakresie zmiany:
3.9.1. grupy taryfowej;
3.9.2. okresu uśredniania rejestrowania danych;
3.9.3. wartości progu ograniczenia mocy.
3.10. Musi istnieć możliwość lokalnego ustawienia w liczniku daty i czasu.
3.11. Musi być dostępna możliwość odczytu parametryzacji licznika i zapis jej do pliku.
3.12. Licznik musi umożliwiać zdalny i lokalny dostęp do wszystkich wielkości pomiarowych i funkcji oferowanych przez licznik.
3.13. Licznik musi umożliwiać wyznaczanie wskaźników jakości energii według Załącznika nr 1.
4. Wykrywanie i rejestracja zdarzeń.
4.1. Licznik musi umożliwiać konfigurowanie trybu przesyłania komunikatów dla każdego ze zdarzeń rejestrowanych przez licznik. Muszą być dostępne co najmniej dwa tryby przekazywania komunikatów: automatyczny i sesyjny.
4.2. Licznik musi rejestrować co najmniej następujące zdarzenia:
4.2.1. aktywację / dezaktywację funkcji ograniczania mocy czynnej pobieranej przez odbiorcę oraz poziom tego ograniczenia;
4.2.2. obniżenie / podwyższenie napięcia zgodnie z pkt 3.7.;
4.2.3. zaniki i powroty napięcia zasilającego dla każdej z faz;
4.2.4. działanie polem magnetycznym (próg nieczułości do 400 mT) - rejestracja początku i końca zdarzenia;
4.2.5. zdjęcie pokrywy listwy zaciskowej - rejestracja początku i końca zdarzenia;
4.2.6. zdjęcie obudowy licznika;
4.2.7. błędy wewnętrzne licznika (wektor flag bitowych);
4.2.8. zmiana parametryzacji licznika;
4.2.9. modyfikacja i wymiana oprogramowania (firmware) licznika;
4.2.10. zmiana stanu wyjścia sterującego zewnętrznym elementem wykonawczym.
4.3. Licznik musi umożliwiać wybór dowolnej liczby zdarzeń rejestrowanych z listy wszystkich zdarzeń rejestrowanych przez licznik, w celu ich transmisji do systemu centralnego.
4.4. Każde zdarzenie zarejestrowane przez licznik musi być opisane co najmniej następującymi atrybutami:
4.4.1. data i czas wystąpienia zdarzenia;
4.4.2. kod zdarzenia.
4.5. Licznik musi zapewnić niezależną obsługę wszystkich interfejsów, w tym wyświetlacza LCD, w trakcie trwania komunikacji.
5. Prezentacja danych na wyświetlaczu.
5.1. Licznik musi posiadać wyświetlacz z możliwością wyświetlenia co najmniej:
5.1.1. (ośmio) 8 - pozycyjnego pola wartości; wyświetlacz musi umożliwiać zmianę stopnia precyzji wyświetlania wyników od 0 do 3 miejsc po przecinku;
5.1.2. stanu wyjścia sterującego elementem wykonawczym;
5.1.3. daty i czasu zegara wbudowanego;
5.1.4. obecności oraz kolejności napięć fazowych;
5.1.5. stanu połączenia z koncentratorem;
5.1.6. miana dla wszystkich wyświetlanych wielkości;
5.1.7. (trzech) 3 grup indeksu kodu OBIS (grupy C, D, E) wg normy IEC 62056-61;
5.1.8. poziomu sygnału PLC.
5.2. Pole prezentacji wartości rejestrów i pole prezentacji indeksu OBIS muszą być odseparowane od siebie i różnić się wielkością znaków.
5.3. Licznik musi umożliwiać lokalną i zdalną zmianę listy wartości rejestrów wyświetlanych na wyświetlaczu w zakresie dowolnych wielkości licznikowych.
5.4. Objaśnienia najważniejszych używanych kodów rejestrów, umieszczone w sposób trwały na przodzie obudowy licznika lub tabliczce znamionowej lub pokrywie listwy zaciskowej, muszą być zgodne z kodem OBIS, w następujących pozycjach:
Kod OBIS Objaśnienie
5.4.1. 1.8.T. Energia czynna pobrana z sieci (+A) w strefie czasowej T ( T=0,1, 2,..);
5.4.2. 2.8.T. Energia czynna oddana do sieci (–A) w strefie czasowej T ( T=0,1, 2,..);
5.4.3. 5.8.T. Energia bierna indukcyjna (+Ri) w strefie czasowej T ( T=0,1, 2,..);
5.4.4. 8.8.0. Energia bierna pojemnościowa (–Rc);
5.4.5. 0.9.1. Aktualny czas;
5.4.6. 0.9.2. Aktualna data;
5.4.7. 0.2.2.Grupa taryfowa.
5.5. Licznik musi mieć możliwość automatycznego i ręcznego przewijania komunikatów na wyświetlaczu. Po 60 sekundach od zakończenia ręcznego przewijania komunikatów, licznik musi powrócić do wyświetlania w trybie automatycznym i zakończyć podświetlanie wyświetlacza (w przypadku posiadania przez licznik funkcji podświetlania wyświetlacza). Interwał automatycznego przewijania komunikatów musi być konfigurowalny w zakresie od 5 sek. do 60 sek. z krokiem co 1 sek. Powinny być co najmniej dwie listy wyświetlacza:
5.5.1. lista automatyczna;
5.5.2. lista przewijania ręcznego.
5.6. Listy te powinny być dowolnie i niezależnie konfigurowalne w sposób zdalny i lokalny.
5.7. Podświetlanie wyświetlacza jest dopuszczalne wyłącznie w trybie ręcznego przewijania komunikatów.
5.8. Podświetlanie wyświetlacza powinno być domyślnie wyłączone.
6. Komunikacja.
Wymagania ogólne.
6.1. Licznik musi zapewniać interoperacyjność na poziomie komunikacyjnym z koncentratorem.
6.2. Musi być zapewniona możliwość diagnostyki urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez to urządzenie funkcji.
6.3. Interfejsy elektryczne licznika nie powinny być dostępne dla użytkownika bez naruszenia plomby monterskiej.
6.4. Musi istnieć możliwość zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji każdego z interfejsów.
6.5. Wszystkie informacje udostępniane przez licznik muszą być zaopatrzone w znacznik czasu oraz sumę kontrolną zapewniające spójność i integralność zabezpieczanej informacji, a także muszą być opatrzone identyfikatorem źródła ich pochodzenia.
6.6. Licznik musi umożliwiać odczyt (na żądanie) danych pomiarowych i informacji o zdarzeniach:
6.6.1. lokalnie;
6.6.2. zdalnie.
6.7. Licznik musi przechowywać kalendarz gregoriański wraz z - obowiązującymi w porządku prawnym Rzeczpospolitej Polskiej z jednoczesną możliwością ich dodawania i usuwania:
6.7.1. świętami stałymi i ruchomymi;
6.7.2. latami przestępnymi;
6.7.3. datami zmiany czasu urzędowego z automatycznym przełączaniem lato / zima i zima/ lato;
na co najmniej 8 lat.
6.8. Musi istnieć możliwość synchronizacji/ustawienia czasu i aktualizacji kalendarza: zdalnie i lokalnie.
6.9. Licznik musi posiadać funkcjonalność przełącznika taryfowego sterowanego wbudowanym zegarem kalendarzowym z programowanymi godzinami i datami zmiany stref czasowych (uwzględniający poszczególne dni tygodnia, dni ustawowo wolne od pracy, dowolnie definiowane sezony w ilości co najmniej 8). Programowanie przełącznika polega na przesłaniu do licznika pliku taryfowego z datą aktywacji nowej taryfy.
6.10. Licznik musi mieć możliwość zaprogramowania przynajmniej czterech dowolnie konfigurowalnych stref czasowych
6.11. Licznik musi przechowywać w pamięci nieulotnej dane pomiarowe (profilowe i rozliczeniowe) oraz dane niepomiarowe (zdarzenia).
6.12. Rozmiar pamięci musi pozwolić na przechowywanie:
6.12.1. profilu obciążenia za okres co najmniej 63 ostatnich dni przy okresie uśredniania 15 minut dla sześciu kanałów;
6.12.2. zdarzeń sieciowych (zaniki napięcia, podwyższenia i obniżenie napięcia) - co najmniej 1000 ostatnich pozycji;
6.12.3. pozostałych zdarzeń - co najmniej 1000 ostatnich pozycji.
6.13. Dane przechowywane w pamięci liczników po zapełnieniu bufora muszą być nadpisywane poczynając od najstarszych danych.
6.14. Oznaczenie typu i numeru fabrycznego licznika musi trwale, niepowtarzalne i jednoznacznie umożliwiać identyfikację każdego licznika. Numer fabryczny licznika musi być wyświetlany na wyświetlaczu licznika i możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
6.15. Określenie wersji oprogramowania licznika i modułów komunikacyjnych musi być jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.
6.16. Licznik musi posiadać dodatkowe oznaczenie kodem kreskowym wraz z dołączeniem trzech naklejek, zawierających oznaczenie licznika oraz jego kod kreskowy w następującym standardzie: [………………do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD………………….]
6.17. Dane identyfikacyjne licznika powinny być widoczne po zainstalowaniu licznika.
6.18. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe (nieeksploatowane produkcyjnie).
Komunikacja bezpośrednia z Systemem Centralnym.
6.19. Licznik musi posiadać interfejs USB do komunikacji zastępczej.
Komunikacja zewnętrzna.
6.20. Licznik musi być wyposażony w moduł komunikacji z siecią rozległą w technologii PLC pracującej zgodnie z CENELEC - w paśmie A, o następujących cechach:
6.20.1. Musi stanowić integralną część licznika;
6.20.2. Musi znajdować się w obrysie licznika;
6.20.3. Musi realizować dwukierunkową komunikację pomiędzy koncentratorem a licznikiem z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;
6.20.4. musi wspierać automatyczne wykrywanie i identyfikację licznika przez System Centralny i koncentrator w jego obszarze działania;
6.20.5. musi wspierać dynamiczne tworzenie sieci połączeń transmisyjnych z uwzględnieniem zmian w konfiguracji sieci elektroenergetycznej.
6.21. Moduł komunikacyjny licznika musi wykorzystywać modulację OFDM wielomodową w warstwie fizycznej.
6.22. Licznik musi rejestrować poziom sygnału PLC, w buforze cyklicznym, w okresie 7 – dniowym, z rozdzielczością co 15 minut.
6.23. Licznik musi rozpocząć nawiązywanie komunikacji z urządzeniem nadrzędnym lub Systemem Centralnym bezpośrednio po podłączeniu zasilania.
6.24. Status nawiązywania i nawiązania tej komunikacji musi być sygnalizowany na wyświetlaczu licznika.
6.25. Zasilanie modułu komunikacyjnego powinno być realizowane przez wewnętrzny zasilacz licznika.
6.26. Licznik musi umożliwić wykrycie go przez koncentrator w czasie nie dłuższym niż 3 (trzy) godziny.
6.27. Rekonfiguracja sieci komunikacyjnej nie może negatywnie wpływać na transmisję danych w relacji liczniki – koncentrator, w obydwu kierunkach.
6.28. Licznik nie może przerejestrować się do innego koncentratora przez zadany okres czasu, parametryzowany przez operatora.
6.29. Licznik musi mieć możliwość jego przypisania do koncentratora.
6.30. Operator musi mieć możliwość wyboru jednej z następujących funkcjonalności licznika:
6.30.1. Po zadanym okresie czasu licznik musi mieć możliwość zarejestrowania się w innym dostępnym koncentratorze;
6.30.2. Po zatwierdzeniu przerejestrowania się z poziomu Systemu Centralnego, licznik musi mieć możliwość zarejestrowania się w innym dostępnym koncentratorze.
Komunikacja lokalna.
6.31. Licznik musi posiadać co najmniej następujące interfejsy komunikacyjne do komunikacji lokalnej:
6.31.1. optozłącze zgodne w warstwie fizycznej z IEC 62056-21;
6.31.2. do przyłączenia modułu pośredniczącego w komunikacji z licznikami innych mediów lub infrastrukturą sieci ISD port USB typu A (port USB zdefiniowano w punkcie 7).
6.32. Współpraca licznika z siecią ISD i komunikacja licznika z siecią rozległą nie mogą na siebie negatywnie wpływać.
6.33. Technologia zastępcza - do decyzji OSD
6.34. Licznik musi umożliwiać konfigurowanie listy danych i informacji przesyłanych autonomicznie do ISD, w tym co najmniej:
6.34.1. dane pomiarowe dotyczące bieżącego stanu liczydeł energii czynnej i biernej w obu kierunkach, wraz ze znaczkiem czasowym, umożliwiające m.in. budowę profili obciążenia, z dokładnością odpowiednio do części kWh i kvarh, do trzech miejsc po przecinku – z interwałem czasowym 5 sek. dla kolejnego zestawu danej;
6.34.2. przekazywane do urządzeń ISD informacje o komendach sterujących przysyłanych doraźnie do licznika energii elektrycznej z Systemu Centralnego – w szczególności informacje o zmianie nastawy strażnika mocy w liczniku.
6.35. Licznik będzie posiadał możliwość zaprogramowania reagowania lub nie reagowania na sygnały sterujące w trybie broadcast.
6.36. Licznik odbierając komunikat w trybie broadcast dokonuje interpretacji otrzymanego komunikatu i realizuje wynikającą z niego akcję:
6.36.1. komunikat testowy – zapisuje w dzienniku zdarzeń treść odebranego komunikatu;
6.36.2. komunikat emergency – realizuje działania związane z aktywowaniem strażnika mocy w liczniku zgodnie z poniższym scenariuszem:
a) zapisuje w dzienniku zdarzeń treść odebranego komunikatu;
b) ustawia wartość progu strażnika mocy wg parametru zdefiniowanego w tablicy trybu emergency zgodnie otrzymanym sygnałem.
6.37. Licznik nie potwierdza zwrotnie do koncentratora faktu otrzymania sygnałów sterujących w trybie broadcast.
6.38. W przypadku jeżeli licznik pełni funkcję repeatera w sieci MESH, licznik oprócz interpretacji otrzymanego komunikatu dokonuje jego redystrybucji do innych liczników.
6.39. Licznik musi mieć możliwość parametryzacji rejestrów (tablic) trybu emergency.
7. Port USB
7.1. Licznik musi być wyposażony w USB Host Controller zgodny co najmniej ze standardem USB 2.0.
7.2. USB Host Controller w liczniku musi być zintegrowany z Root Hub wyposażony w co najmniej jeden port USB zgodny ze standardem USB 2.0.
7.3. Port USB pod względem mechanicznym, musi być zrealizowany w postaci gniazda typu A odpornego na działanie czynników zewnętrznych, w sposób zgodny z wymaganiami dla licznika, zabezpieczone zaślepką do czasu docelowego wykorzystania.
7.4. Port USB w liczniku musi pozwalać na pobór prądu do 500 mA.
7.5. Port USB w liczniku ma umożliwić podłączenie do licznika urządzenia – mieszczącego się pod pokrywą listwy zaciskowej - służącego do komunikacji z siecią ISD („moduł ISD”), o max. gabarytach 70/25/15 mm (D/S/G). Model komunikacji musi być oparty o realizację połączenia typu Virtual Serial Port:
7.5.1. oprogramowanie licznika powinno obsługiwać Host Controller i Root Hub oraz urządzenia podłączone do portu USB służące do komunikacji z ISD;
7.5.2. urządzenia podłączone do portu USB służące do komunikacji z ISD, powinny być klasy CDC (Communication Device Class (02h)) oraz implementować model urządzenia Abstract Control Model z trybem emulacji portu szeregowego (Serial Emulation).
7.6. Urządzenie podłączone do portu USB służące do komunikacji z ISD, powinno implementować co najmniej dwa interfejsy:
7.6.1. kontrolny (02h – do sterowania komunikacją);
7.6.2. danych (0Ah – do przesyłania danych).
7.7. Komunikacja z / do sieci WAN przychodząca do / z sieci ISD powinna być z punktu widzenia strony WAN przetransportowana protokołem DLMS adresującym specjalne rejestry o kodach OBIS, zgodnie z normą IEC62056-61.
7.8. Komunikacja licznika z modułem ISD powinna być w pełni dwukierunkowa, oferując tryby „push” i „pull”. W trybie „push” licznik musi udostępniać obsługę portu USB w dwóch opcjach:
7.8.1. „autonomicznej” – licznik musi fabrycznie mieć wyłączoną opcję nadawania komunikatów. Włączenie opcji powinno być możliwe programowo, zarówno zdalnie, jak i lokalnie;
7.8.2. „systemowej” – licznik musi obsłużyć przekazanie komunikatu (o rozmiarze do 4096B) z Systemu Centralnego poprzez moduł WAN do modułu ISD, przy czym przekazanie komunikatu z modułu WAN do modułu ISD powinno trwać nie dłużej niż 2s.
7.9. Wykonawca musi udostępnić pełną dokumentację:
7.9.1. Host Controller i Root Hub interfejsu USB zaimplementowanego w liczniku;
7.9.2. oczekiwanych implementacji interfejsów USB w module ISD;
7.9.3. protokołu aplikacyjnego między licznikiem a modułem ISD;
7.9.4. protokołu komunikacji z siecią ISD;
7.9.5. oczekiwanych rozszerzeń kodów OBIS służących do komunikacji z siecią ISD poprzez sieć WAN.
8. Parametry techniczne.
8.1. Licznik musi być zgodny z MID - dyrektywą 2004/22/EC i spełniać wymagania określone w PN-EN 50470-1:2008 i PN-EN 50470-3:2009.
8.2. Licznik musi mieć klasę pomiaru energii czynnej co najmniej C (zgodnie z PN-EN 50470-3:2009P).
8.3. Licznik musi mieć klasę pomiaru energii biernej co najmniej 2 (zgodnie z PN-EN 62053-23:2006P).
8.4. Zakres temperatur pracy licznika musi wynosić co najmniej: -30oC / +70oC.
8.5. Obudowa licznika powinna zapewniać stopień ochrony co najmniej IP 51.
8.6. Działanie zewnętrznego pola magnetycznego o wartości indukcji przy powierzchni obudowy (z wyjątkiem tylnej ściany obudowy licznika) do 400 mT nie może powodować utraty klasy dokładności pomiaru lub zakłócenia pracy licznika oraz nie może powodować zadziałania sygnalizacji wykrycia oddziaływania pola magnetycznego.
8.7. Częstotliwość nominalna licznika wynosi 50 Hz.
8.8. Napięcie nominalne dla licznika wynosi 3x230V / 400V.
8.9. Prąd minimalny/nominalny imin/In=(0,05)5A
8.10. Prąd maksymalny Imax = 6A.
8.11. Licznik musi spełniać wymagania ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i sieciowymi:
8.11.1. wytrzymałość elektryczna izolacji przy f=50Hz, t=1min.: nie mniej niż 4kV;
8.11.2. wytrzymałość izolacji przy impulsie napięciowym 1,2/50µs dla obwodów prądowych i napięciowych – minimum 6kV.
8.12. Obudowa powinna być wykonana w II klasie ochronności izolacji.
8.13. Klasa warunków mechanicznych: M1.
8.14. Obudowa licznika oraz osłona listwy zaciskowej musi być wykonana z samo gasnących tworzyw sztucznych (klasa niepalności co najmniej V0 zgodnie z wymogami normy PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005P), z wyjątkiem wyświetlacza dla którego wymagana jest klasa niepalności co najmniej V2 zgodnie z wymogami normy PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005P).
8.15. Licznik ma zapisywać moment utraty podtrzymania zasilania zegara, a przy powrocie napięcia musi zacząć liczyć czas od momentu utraty zasilania zegara.
8.16. Dokładność wbudowanego zegara licznika powinna być nie gorsza niż 1 sekunda na dobę dla temperatury odniesienia 23oC oraz nie gorsza niż 5 sek. na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy licznika.
8.17. Licznik musi mieć możliwość synchronizacji czasu przez koncentrator (dla liczników z PLC) lub wskazany zewnętrzny system informatyczny (dla liczników z inną komunikacją niż PLC).
8.18. Podtrzymanie chodu zegara przy braku napięcia zasilającego musi być nie krótsze niż 120 h (dopuszcza się zastosowanie baterii lub akumulatora jako źródła podtrzymania, przy czym wymiana baterii nie może powodować konieczności otwarcia obudowy licznika).
8.19. Licznik musi znakować dane oznaczone czasem flagą informującą o statusie zegara czasu rzeczywistego licznika (czas uwierzytelniony / czas nieuwierzytelniony).
8.20. Czas nieuwierzytelniony w liczniku będzie ustawiany w przypadku:
8.20.1. podłączeniu licznika do zasilania;
8.20.2. braku możliwości zsynchronizowania licznika przez czas dłuższych niż 5 dni.
8.21. Licznik musi pozwalać na zdalną zmianę firmware za pośrednictwem Aplikacji Centralnej i lokalną (w granicach zapewniających zachowanie zgodności z MID).
8.22. W przypadku przerwania procesu parametryzacji lub wymiany oprogramowania firmware (lokalnej lub zdalnej) licznik musi kontynuować pracę zgodnie z dotychczasową parametryzacją. Do czasu potwierdzenia prawidłowości parametryzacji w sesji połączenia lokalnego lub zdalnego, licznik musi pozostać w ustawieniach sprzed przeprowadzanej zmiany.
8.23. Licznik musi spełniać wymagania konstrukcyjne opisane w załączniku nr 2
8.24. Licznik musi być przystosowany do montażu i dostarczany wraz z tablicą podlicznikową, zgodną z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 3..
8.25. Diody telemetryczne dla energii czynnej i biernej muszą pulsować światłem widzialnym w kolorze czerwonym w sposób umożliwiający sprawdzenie błędów wskazań licznika w zakresie pomiarowym, z możliwością wyłączenia tej funkcji.
8.26. Schemat podłączeń musi być umieszczony na liczniku lub na osłonie listwy zaciskowej licznika.
9. Obsługa licznika.
9.1. Licznik musi umożliwiać zmianę ustawień poszczególnych parametrów w sposób lokalny oraz zdalny.
9.2. Licznik musi umożliwiać zdalne aktywowanie i deaktywowanie funkcjonalności lokalnej zmiany ustawień poszczególnych parametrów i wymiany firmware w zakresie zgodnym z MID.
10. Oprogramowanie.
10.1. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do lokalnej obsługi, diagnostyki i raportowania stanu pracy liczników, umożliwiające pełną konfigurację, parametryzację, diagnostykę oraz odczyt danych pomiarowych i zdarzeń z licznika. *[Funkcjonalności określa OSD]
10.2. Oprogramowanie do lokalnej obsługi (konfiguracji i odczytu) liczników musi umożliwiać nadawanie uprawnień niezależnie dla trzech kategorii czynności: odczyt danych, zmiana parametrów w urządzeniu, sterowanie elementem wykonawczym. Domyślnie powinny być zdefiniowane co najmniej następujące trzy poziomy dostępu:
10.2.1. tylko odczyt danych pomiarowych i parametrów z licznika (tryb inkasencki);
10.2.2. odczyt i parametryzacja licznika za pomocą gotowych plików parametryzacyjnych, ustawienie zegara (tryb monterski);
10.2.3. odczyt i parametryzacja licznika oraz sterowanie elementem wykonawczym w pełnym zakresie (tryb administracyjny).
10.3. Dostęp do powyższych trybów musi być zabezpieczony co najmniej zabezpieczeniem programowym zdefiniowanym dla poszczególnych ról/poziomów dostępu.
10.4. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników powinno umożliwiać przygotowanie plików konfiguracyjnych na potrzeby trybu monterskiego i administracyjnego. Pliki konfiguracyjne ze starszej wersji programu powinny być możliwe do obsłużenia w wersjach nowszych.
10.5. Korzystanie z oprogramowania nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego użytkownika definiowanego przez OSD.
10.6. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników musi umożliwiać eksport danych pomiarowych, zdarzeń i konfiguracji z liczników do plików tekstowych [format lub formaty do określenia przez OSD]* o udokumentowanej strukturze przekazanej Zamawiającemu.
10.7. W przypadku odczytu danych z urządzenia, w pliku musi znaleźć się numer fabryczny tego urządzenia.
10.8. Wykonawca zapewni przynamniej przez czas trwania gwarancji, w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania do lokalnej obsługi liczników, modułów komunikacyjnych i systemów odczytu lokalnego w przypadku pojawienia się nowych wersji oprogramowania. Nowe wersje oprogramowania muszą obsługiwać urządzenia wcześniej zakupione przez zamawiającego od wykonawcy.
10.9. Całość dostarczanego oprogramowania oraz instrukcje muszą być w wersji polskojęzycznej.
10.10. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników musi być przystosowane do współpracy z systemami operacyjnymi [……………..do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD…………………..].
10.11. Oprogramowanie do lokalnej obsługi liczników powinno być przystosowane do współpracy z aplikacjami [……………..do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD…………………..].
10.12. Dokumentacja techniczna programów – sterowników do interfejsów lokalnych musi zostać przekazana w ramach umowy w celu implementacji obsługi tych urządzeń w systemach informatycznych zamawiającego oraz stworzenia nowego oprogramowania przez zamawiającego lub na jego zlecenie.
11. Bezpieczeństwo.
11.1. Liczniki muszą spełniać wymagania ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
11.2. Dostęp do urządzenia musi być zabezpieczony hasłem.
11.3. Hasła i klucze przechowywane przez oprogramowanie muszą być zaszyfrowane.
11.4. Hasła logowania do oprogramowania i dostępu do liczników muszą zawierać: min. 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
11.5. Wszystkie hasła i metody dostępu muszą zostać opisane w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu.
11.6. Licznik musi umożliwiać uwierzytelnianie za pomocą unikalnego certyfikatu, w zastępstwie używania hasła.
11.7. Oprogramowanie musi umożliwiać pobieranie haseł i kluczy z zewnętrznego pliku.
11.8. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające instalację tego oprogramowania bez autoryzacji.
11.9. Licznik musi rejestrować udane logowania i nieudane próby logowania na interfejsach lokalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
11.10. Licznik musi rejestrować nieudane próby logowania na interfejsach zdalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
11.11. Licznik musi umożliwiać zdefiniowanie konfigurowalnej liczby „n” (przynajmniej w zakresie od 1 do 10) nieudanych prób logowania, po których zostanie automatycznie przesłany komunikat do Systemu Centralnego.
11.12. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenie powodujące blokowanie możliwości logowania po „n” nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny) na określony czas (parametr konfigurowalny).
11.13. Licznik musi posiadać na interfejsach lokalnych zabezpieczenie realizujące blokowanie łącza po „n” nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 10) na określony czas (parametr konfigurowalny w zakresie od 10 do 60 minut z krokiem co 10 minut).
11.14. W liczniku musi istnieć mechanizm zdalnej zmiany hasła. W liczniku nie mogą być implementowanie niezmienialne hasła umożliwiające lokalny dostęp do licznika. Proces zmiany hasła musi być wymuszony w momencie nawiązania pierwszej komunikacji z Systemem Centralnym.
11.15. Licznik musi umożliwiać zdalną i lokalną aktywację oraz dezaktywację interfejsu do sieci ISD.
11.16. Licznik musi umożliwiać zdalną aktywację oraz dezaktywację interfejsu lokalnego.
11.17. Interfejs komunikacyjny licznika do sieci ISD musi być zabezpieczony przed nieautoryzowanym dostępem.
11.18. Licznik musi autoryzować urządzenia do współpracy z siecią ISD.
11.19. Licznik musi być zabezpieczony przed dokonywaniem jakichkolwiek zmian parametrów poprzez interfejs wykorzystywany do komunikacji z siecią ISD.
11.20. Komunikacja zdalna z licznikiem musi być zabezpieczona za pomocą kryptograficznych środków ochrony, także w wypadku uwierzytelniania hasłami.
11.21. Komunikacja z Systemem Centralnym (o ile występuje) powinna być szyfrowana algorytmem o długości klucza 256 bitów według specyfikacji AES.
11.22. Komunikacja z koncentratorem powinna być szyfrowana algorytmem o długości klucza 128 bitów według specyfikacji AES.
11.23. Komunikacja pomiędzy licznikiem a ISD musi być szyfrowana algorytmem o długości klucza 256 bitów, według specyfikacji AES.
11.24. wymagane jest indywidualne uwierzytelnienie licznika podczas nawiązywania komunikacji z koncentratorem
11.25. Wymagane jest uwierzytelnienie urządzenia ISD indywidualnym kluczem podczas nawiązywania komunikacji z licznikiem.
11.26. Urządzenie musi być odporne na ataki DoS przeprowadzane na każdy z interfejsów.

## (6) Koncentratory
| UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONCENTRATORÓW |  |  |  | UWAGI SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE KONCENTRATORÓW
Treść wymagania | Podmiot zgłaszający uwagę | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Jeżeli występuje - oszacowanie dodatkowego kosztu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej | Jeżeli występuje - oszacowanie czasu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej
III. Wymagania techniczne. |  |  |  | Uwagi dodatkowe | [6 empty] | Szacunki
1. Wykrywanie i rejestracja zdarzeń.
1.1. Koncentrator musi rejestrować co najmniej następujące zdarzenia:
1.1.1. pierwszą rejestrację licznika w koncentratorze;
1.1.2. ostatnią skuteczną komunikację z licznikiem;
1.1.3. podłączenie do lokalnego interfejsu komunikacyjnego koncentratora;
1.1.4. Zdarzenia określone w pkt 3.18;
1.1.5. zmiana parametryzacji koncentratora;
1.1.6. modyfikacja i wymiana oprogramowania (firmware) koncentratora;
1.1.7. pierwszą rejestrację licznika w koncentratorze.
1.2. Koncentrator musi umożliwiać wybór dowolnej liczby zdarzeń rejestrowanych z listy wszystkich zdarzeń rejestrowanych przez koncentrator, w celu ich transmisji do systemu centralnego.
1.3. Każde zdarzenie zarejestrowane przez licznik musi być opisane co najmniej następującymi atrybutami:
1.3.1. data i czas wystąpienia zdarzenia;
1.3.2. kod zdarzenia;
1.3.3. numer fabryczny urządzenia którego zdarzenie dotyczy.
1.4. Koncentrator musi zapewnić niezależną obsługę wszystkich interfejsów w trakcie trwania komunikacji.
Wymagania ogólne.
1.5. Koncentrator może stanowić samodzielne urządzenie lub urządzenie zintegrowane z licznikiem bilansującym. [rozwiązanie do wyboru przez OSD]
1.6. Koncentrator musi zapewniać interoperacyjność na poziomie komunikacyjnym z licznikami.
1.7. Musi być zapewniona możliwość diagnostyki urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu realizowanych przez to urządzenie funkcji.
1.8. Sygnalizacja o statusie pracy urządzenia musi być umiejscowiona na płycie frontowej koncentratora.
1.9. Musi istnieć możliwość zdalnej i lokalnej aktywacji i dezaktywacji każdego z interfejsów.
1.10. Wszystkie informacje przekazywane za pomocą koncentratora muszą być zaopatrzone w znacznik czasu oraz sumę kontrolną zapewniające spójność i integralność zabezpieczanej informacji, a także muszą być opatrzone identyfikatorem źródła ich pochodzenia.
1.11. Koncentrator musi umożliwiać odczyt (na żądanie) danych pomiarowych i informacji o zdarzeniach z obsługiwanych liczników:
1.11.1. lokalnie;
1.11.2. zdalnie.
1.12. Koncentrator musi zapewnić synchronizację zegarów czasu rzeczywistego w licznikach, z tym że w przypadku braku zsynchronizowania czasu z systemem centralnym (zgodnie z pkt poniższym), synchronizacja czasu liczników nie powinna być dokonywana.
1.13. Koncentrator musi synchronizować czas z systemem centralnym co najmniej raz na dobę.
1.14. W przypadku utraty napięcia zasilającego, koncentrator nie może być źródłem czasu dla liczników aż do najbliższej synchronizacji z systemem centralnym.
1.15. Koncentrator musi przechowywać w pamięci nieulotnej dane pomiarowe (profilowe i rozliczeniowe obsługiwanych liczników) oraz dane niepomiarowe (zdarzenia obsługiwanych liczników oraz samego koncentratora).
1.16. Rozmiar pamięci musi pozwolić na przechowywanie w pamięci nieulotnej wszystkich danych i zdarzeń, pozyskanych z co najmniej 500 odczytywanych urządzeń, przynajmniej za okres ostatnich 63 dni.
1.17. Dane przechowywane w pamięci koncentratora po zapełnieniu bufora muszą być nadpisywane poczynając od najstarszych danych.
1.18. Oznaczenie typu i numeru fabrycznego koncentratora musi trwale, niepowtarzalne i jednoznacznie umożliwiać identyfikację każdego koncentratora. Numer fabryczny koncentratora musi być możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
1.19. W przypadku zintegrowanych liczników z koncentratorami, musi być jeden numer wspólny dla całego urządzenia. Numer naklejony na obudowę zintegrowanych liczników z koncentratorami musi być tożsamy z numerem wewnętrznym urządzenia i możliwy do odczytania w sposób zdalny i lokalny.
1.20. Określenie wersji oprogramowania koncentratora musi być jednoznaczne i możliwe do odczytu w sposób zdalny i lokalny.
1.21. Koncentrator musi posiadać dodatkowe oznaczenie kodem kreskowym wraz z dołączeniem trzech naklejek, zawierających oznaczenie koncentratora oraz jego kod kreskowy w następującym standardzie: [………………do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD………………….]
1.22. Dane identyfikacyjne koncentratora powinny być widoczne po zainstalowaniu koncentratora (bez konieczności demontażu elementów koncentratora).
1.23. Koncentrator musi posiadać osłonę skrzynki zaciskowej, pod którą znajdują się zaciski zasilania oraz gniazda interfejsów. Obsługa koncentratora nie może wymagać demontażu pokrywy obudowy koncentratora.
1.24. Musi być możliwość zdalnego i lokalnego restartu koncentratora bez odłączania przewodów zasilających urządzenie.
1.25. Wszystkie urządzenia powinny być fabrycznie nowe (nieeksploatowane produkcyjnie).
Komunikacja bezpośrednia z Systemem Centralnym.
1.26. Koncentrator musi być wyposażony w interfejs sieciowy w standardzie Ethernet (gniazdo RJ-45), umożliwiający wykorzystanie protokołu TCP/IP, w wersji 4 oraz w wersji 6.
1.27. Koncentrator winien mieć możliwość podłączenia do modemu lub routera za pośrednictwem łącza Ethernet/RJ45.
1.28. Koncentrator musi wspierać dynamiczną i statyczną adresację IP.
1.29. Koncentrator musi mieć możliwość pozyskania adresu z serwera DHCP.
1.30. Koncentrator musi umożliwiać przekazywanie do systemu centralnego zdarzeń co najmniej raz na dobę, z tym że koncentrator musi mieć możliwość zdefiniowania dowolnej liczby zdarzeń, które winny być przekazane do systemu w trybie natychmiastowym.
Komunikacja zewnętrzna.
1.31. Koncentrator musi być wyposażony w moduł komunikacji z siecią rozległą w technologii PLC pracującej zgodnie z CENELEC - w paśmie A, o następujących cechach:
1.31.1. Musi stanowić integralną część koncentratora;
1.31.2. Musi znajdować się w obrysie koncentratora;
1.31.3. Musi realizować dwukierunkową komunikację pomiędzy koncentratorem a licznikiem z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia;
1.31.4. Musi wspierać automatyczne wykrywanie i identyfikację liczników w jego obszarze działania;
1.31.5. Musi wspierać dynamiczne tworzenie sieci połączeń transmisyjnych z uwzględnieniem zmian w konfiguracji sieci elektroenergetycznej.
1.32. Koncentrator musi zapewnić mechanizm pozyskiwania /odczytu/ danych z wszystkich liczników nie rzadziej niż cztery razy na dobę.
1.33. Moduł komunikacyjny koncentratora do komunikacji z licznikami musi wykorzystywać modulację OFDM wielomodową w warstwie fizycznej.
1.34. Koncentrator musi rejestrować informacje dotyczące topologii sieci PLC (komunikacja MESH pomiędzy licznikami, ewentualnie repeaterami i koncentratorem), o poziomie sygnału PLC oraz o fazie po której realizowana jest komunikacja z licznikiem.
1.35. Koncentrator musi wspierać dynamiczne tworzenie sieci połączeń transmisyjnych z licznikami (dynamiczne tworzenie alternatywnych dróg routingu).
1.36. Koncentrator musi automatycznie wykrywać i adresować każdy z liczników, w swoim obszarze działania, w czasie poniżej:
1.36.1. (dwanaście) 12 godzin od zaistnienia fizycznej możliwości nawiązania połączenia z po raz pierwszy zainstalowanym licznikiem;
1.36.2. (trzy) 3 godziny od momentu rekonfiguracji sieci elektroenergetycznej.
1.37. Rekonfiguracja sieci komunikacyjnej nie może negatywnie wpływać na transmisję danych w relacji liczniki – koncentrator, w obydwu kierunkach.
1.38. Zostanie zapewniona możliwość kontrolowania i ograniczania przełączania się liczników pomiędzy koncentratorami.
1.39. Koncentrator musi mieć możliwość przypisania do niego wskazanych przez operatora liczników.
1.40. Koncentrator musi wspierać automatyczne wykrywanie i identyfikację urządzenia przez System Centralny oraz musi rozpocząć komunikację bezpośrednio po otrzymaniu zapytania z Systemu Centralnego.
1.41. Koncentrator musi komunikować się z licznikami w sposób autonomiczny, niezależnie od istnienia połączenia z Systemem Centralnym.
1.42. Koncentrator musi zapewniać dwukierunkową komunikację pomiędzy Systemem Centralnym oraz urządzeniami obsługiwanymi przez koncentrator, co najmniej w następującym zakresie:
1.42.1. żądanie odczytu danych i zdarzeń z liczników;
1.42.2. żądanie odczytu statusu komunikacji licznika i statusu łącza do licznika;
1.42.3. zmiana konfiguracji liczników;
1.42.4. zmiana oprogramowania liczników, w tym ich modułów komunikacyjnych (firmware);
1.42.5. komunikaty związane ze sterowaniem licznikiem (np. załącz / wyłącz, ograniczenia mocy);
1.42.6. komunikaty wysyłane do / z sieci ISD (komunikacja ze sterownikiem sieci ISD).
Komunikacja lokalna.
1.43. Komunikacja lokalna z koncentratorem, służąca do lokalnego odczytu danych z obsługiwanych urządzeń, konfiguracji i diagnostyki, musi być możliwa przez interfejs komunikacyjny Ethernet/RJ45.
1.44. Koncentrator musi posiadać wizualną sygnalizację statusu nawiązywania i nawiązania komunikacji w kierunku Systemu Centralnego.
1.45. Koncentrator musi rozpocząć przekazywanie wszystkich informacji przesyłanych przez liczniki do systemu centralnego oraz wysyłanych przez system centralny do liczników w trybie automatycznym (natychmiastowym) w okresie nie dłuższym niż 1 minuta.
1.46. Koncentrator musi udostępniać do systemu centralnego oraz lokalnie statystyki jakości komunikacji licznika z koncentratorem.
1.47. Koncentrator musi pozyskiwać i przekazywać do Systemu Centralnego zdarzenia z liczników, w zakresie zgodnym z wymaganiami dla liczników.
1.48. Koncentrator musi pozyskiwać i przekazywać do Systemu Centralnego potwierdzenia z wykonanych przez licznik operacji.
1.49. Koncentrator musi umożliwiać obsługę zdarzeń przekazywanych automatycznie /spontanicznie przez liczniki. W przypadku drożnej komunikacji między licznikiem a koncentratorem zdarzenie musi być pozyskane bezzwłocznie przez koncentrator. Zakres przekazywanych zdarzeń w trybie automatycznym/spontanicznym będzie zdefiniowany w liczniku.
1.50. Koncentrator musi zapewnić uwierzytelnioną i szyfrowaną komunikację z co najmniej 800 licznikami.
1.51. Koncentrator musi zapewniać indywidualną i masową obsługę każdego licznika z obszaru jego działania z poziomu Systemu Centralnej.
1.52. Koncentrator musi zapewnić skuteczne przesyłanie sygnałów „Emergency” z Systemu Centralnego do wszystkich liczników, w przeciągu 15 minut ze skutecznością zależną od liczby liczników obsługiwanych przez koncentrator (w przypadku istnienia galwanicznego połączenia między koncentratorem a licznikiem):
1.52.1. do 200 liczników: 95%;
1.52.2. ponad 200 liczników: 85%.
1.53. Koncentrator musi zapewnić wysyłanie do liczników sygnałów sterujących, przy zachowaniu następujących uwarunkowań:
1.53.1. sygnał sterujący będzie wysyłany do wszystkich liczników obsługiwanych przez koncentrator przy wykorzystaniu komunikacji typu broadcast, co oznacza, że komunikat tej samej treści będzie wysyłany do wszystkich liczników w tym samym czasie,
1.53.2. koncentrator zapewni funkcjonalność powtarzania wysłania komunikatu w trybie emergency, z zaprogramowaną przez operatora ilością powtórzeń w zadanych odstępach czasu,
1.53.3. zawartość informacyjna komunikatu wysyłanego w trybie emergency jest ograniczona do 8 bajtów (znaków) i może być dowolnie definiowana przez użytkownika,
1.54. Wymagana jest obsługa co najmniej dwóch rodzajów komunikatów typu broadcast:
1.54.1. komunikat testowy – ‘BRTESTnn’, gdzie nn to wartość liczbowa z przedziału od 00 do 99,
1.54.2. komunikat emergency – ‘EMCYnn’, gdzie nn to wartość liczbowa z przedziału od 00 do 99.
1.55. Koncentrator musi zapewnić skuteczne przesyłanie sygnałów „DSM” z Systemu Centralnego do każdego wskazanego licznika, w przeciągu 15 minut, w przypadku istnienia galwanicznego połączenia między koncentratorem a tym licznikiem.
2. Parametry techniczne.
2.1. Zakres temperatur pracy koncentratora musi wynosić co najmniej: -25oC / +60oC.
2.2. Koncentrator nie musi zawierać aktywnych elementów chłodzących.
2.3. Obudowa koncentratora powinna zapewniać stopień ochrony co najmniej IP 51.
2.4. Pobór mocy dla znamionowych wartości napięcia, częstotliwości i temperatury nie może przekraczać wartości 10W/ 15 VA.
2.5. Zaciski przyłączeniowe koncentratora muszą być wspólne dla jego zasilania i komunikacji PLC
2.6. Koncentrator musi posiadać szerokozakresowy zasilacz zapewniający pracę urządzenia przy odchyleniach napięcia zasilającego od wartości znamionowej, w zakresie od 180V do 250V.
2.7. Częstotliwość nominalna koncentratora wynosi 50 Hz.
2.8. Napięcie nominalne dla koncentratora wynosi 3x230V / 400V.
2.9. Koncentrator musi zapewnić jego prawidłową pracę przy zasilaniu przynajmniej z 1 fazy.
2.10. Koncentrator musi spełniać wymagania ochrony przed przepięciami atmosferycznymi i sieciowymi:
2.10.1. wytrzymałość elektryczna izolacji przy f=50Hz, t=1min.: nie mniej niż 4kV;
2.10.2. wytrzymałość izolacji przy impulsie napięciowym 1,2/50µs dla obwodów prądowych i napięciowych – minimum 6kV.
2.11. Obudowa powinna być wykonana w II klasie ochronności izolacji.
2.12. Klasa warunków mechanicznych: M1.
2.13. Obudowa koncentratora oraz osłona listwy zaciskowej musi być wykonana z samo gasnących tworzyw sztucznych (klasa niepalności co najmniej V0 zgodnie z wymogami normy PN-EN 60695-11-10:2002/A1:2005P).
2.14. Koncentrator MUSI posiadać wewnętrzny zegar czasu rzeczywistego. Dokładność zegara wbudowanego powinna być nie gorsza niż 0,5 sekundy na dobę, w temperaturze otoczenia 23°C oraz nie gorsza niż 1 sek. na dobę w wymaganym zakresie temperaturowym pracy koncentratora.
2.15. Źródłem czasu dla koncentratora jest System Centralny zarządzający infrastrukturą pomiarową.
2.16. Podtrzymanie chodu zegara przy braku napięcia zasilającego musi być nie krótsze niż 10 000 h (dopuszcza się zastosowanie baterii lub akumulatora jako źródła podtrzymania, przy czym wymiana baterii nie może powodować konieczności otwarcia obudowy koncentratora).
2.17. Konstrukcja koncentratora w zakresie rozstawu wieszaków / otworów montażowych musi umożliwiać instalację na standardowej tablicy licznikowej (zgodnie z załącznikiem nr 2).
2.18. Koncentrator musi realizować w trybie ciągłym kontrolę poprawności swojego działania, np. temperatura wewnątrz urządzenia, wykorzystanie pamięci. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości musi generować odpowiednie zdarzenia.
3. Obsługa koncentratora.
3.1. Koncentrator musi umożliwiać zmianę ustawień poszczególnych parametrów w sposób lokalny oraz zdalny.
3.2. Koncentrator musi umożliwiać zdalne aktywowanie i deaktywowanie funkcjonalności lokalnej zmiany ustawień poszczególnych parametrów i wymiany firmware.
4. Oprogramowanie.
4.1. Wykonawca dostarczy oprogramowanie do lokalnej i zdalnej obsługi i diagnostyki koncentratora, umożliwiające pełną konfigurację, diagnostykę oraz odczyt danych pomiarowych i zdarzeń z urządzenia. Dopuszcza się rozwiązanie oparte na serwerze www na koncentratorze. *[Funkcjonalności określa OSD]
4.2. Oprogramowanie do koncentratorów musi umożliwiać przygotowanie wzorcowej konfiguracji (pliku parametryzacyjnego), pozwalającej na zmianę wszystkich parametrów koncentratora dostępnych dla Zamawiającego. Każda z nowszych wersji oprogramowania winna umożliwiać wykorzystanie wzorcowych konfiguracji, przygotowanych przy użyciu programu w wersji wcześniejszej.
4.3. Korzystanie z oprogramowania nie może wymagać uprawnień administratora systemu operacyjnego, ani zawierać innych technicznych ani prawnych ograniczeń w korzystaniu przez dowolnego użytkownika definiowanego przez OSD.
4.4. Oprogramowanie do lokalnej obsługi koncentratora musi umożliwiać eksport danych z pamięci koncentratora do plików tekstowych (np.TXT, CSV, XML) o udokumentowanej strukturze przekazanej Zamawiającemu.
4.5. W przypadku odczytu danych z urządzenia, w pliku musi znaleźć się numer fabryczny tego urządzenia.
4.6. Oprogramowanie powinno umożliwiać tworzenie i przywracanie kopii zapasowych z bieżącej konfiguracji koncentratora.
4.7. Wykonawca zapewni przynamniej przez czas trwania gwarancji, w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia, dostęp do aktualnych wersji oprogramowania do lokalnej obsługi koncentratora oraz wszelkich jego zmian, rozszerzeń i modyfikacji (np. patche). Nowe wersje oprogramowania, aktualizacje i poprawki powinny zapewnić obsługę urządzeń wcześniej obsługiwanych urządzeń.
4.8. Całość dostarczanego oprogramowania oraz instrukcje muszą być w wersji polskojęzycznej,
4.9. Oprogramowanie do lokalnej obsługi koncentratora musi być przystosowane do współpracy z systemami operacyjnymi [……………..do uzupełnienia w postępowaniu przetargowym przez OSD…………………..]
4.10. Dokumentacja techniczna programów – sterowników do interfejsów lokalnych musi zostać przekazana w ramach umowy w celu implementacji obsługi tych urządzeń w systemach informatycznych zamawiającego oraz stworzenia nowego oprogramowania przez zamawiającego lub na jego zlecenie.
5. Bezpieczeństwo.
5.1. Koncentratory muszą spełniać wymagania ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych w zakresie środków bezpieczeństwa na poziomie wysokim.
5.2. Dostęp do urządzenia musi być zabezpieczony hasłem.
5.3. Hasła i klucze przechowywane przez oprogramowanie muszą być zaszyfrowane.
5.4. Hasła logowania do oprogramowania i dostępu do liczników muszą zawierać: min. 8 znaków, małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.
5.5. Wszystkie hasła i metody dostępu muszą zostać opisane w dokumentacji przekazanej Zamawiającemu.
5.6. Koncentrator musi umożliwiać uwierzytelnianie za pomocą unikalnego certyfikatu, w zastępstwie używania hasła.
5.7. Oprogramowanie musi umożliwiać pobieranie haseł i kluczy z zewnętrznego pliku.
5.8. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające instalację tego oprogramowania bez autoryzacji.
5.9. Koncentrator musi rejestrować udane logowania i nieudane próby logowania na interfejsach lokalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
5.10. Koncentrator musi rejestrować nieudane próby logowania na interfejsach zdalnych w dzienniku zdarzeń na potrzeby przesyłania zarejestrowanych zdarzeń w trybie natychmiastowym do Systemu Centralnego.
5.11. Koncentrator musi umożliwiać zdefiniowanie konfigurowalnej liczby „n” (przynajmniej w zakresie od 1 do 10) nieudanych prób logowania, po których zostanie automatycznie przesłany komunikat do Systemu Centralnego.
5.12. Oprogramowanie musi posiadać zabezpieczenie powodujące blokowanie możliwości logowania po „n” nieudanych próbach logowania (parametr konfigurowalny) na określony czas (parametr konfigurowalny).
5.13. Koncentrator musi posiadać zabezpieczenie realizujące blokowanie łącza po „n” nieudanych próbach logowania na interfejsach do komunikacji lokalnej (parametr konfigurowalny przynajmniej w zakresie od 1 do 10) na określony czas (parametr konfigurowalny w zakresie od 10 do 60 minut z krokiem co 10 minut).
5.14. W koncentratorze musi istnieć mechanizm zdalnej zmiany hasła. W koncentratorze nie mogą być implementowanie niezmienialne hasła umożliwiające lokalny dostęp do licznika. Proces zmiany hasła musi być wymuszony w momencie nawiązania pierwszej komunikacji z Systemem Centralnym.
5.15. Koncentrator musi umożliwiać zdalną aktywację oraz dezaktywację interfejsów. W przypadku dezaktywacji wszystkich interfejsów koncentrator musi umożliwiać aktywację po przywróceniu ustawień fabrycznych w trybie serwisowym. Przywrócenie uprawnień fabrycznych w trybie serwisowym musi wymagać zdjęcia obudowy koncentratora.
5.16. Koncentrator musi umożliwiać zdalną aktywację oraz dezaktywację interfejsu lokalnego.
5.17. Koncentrator musi posiadać możliwość blokowania obsługi każdego licznika z obszaru jego działania wskazanego z Systemu Centralnego na stałe oraz na zdefiniowany w minutach (od 1 do 999) okres czasu - wybór możliwości oraz czasu należy do operatora.
5.18. Komunikacja zdalna z licznikiem musi być zabezpieczona za pomocą kryptograficznych środków ochrony, także w wypadku uwierzytelniania hasłami.
5.19. Komunikacja z Systemem Centralnym powinna być szyfrowana algorytmem o długości klucza 256 bitów według specyfikacji AES.
5.20. Komunikacja z licznikami powinna być szyfrowana algorytmem o długości klucza minimum 128 bitów według specyfikacji AES.
5.21. Wymagane jest indywidualne uwierzytelnienie liczników podczas nawiązywania komunikacji z koncentratorem
5.22. Koncentrator musi umożliwiać zmianę kluczy w podłączonych do koncentratora licznikach.
5.23. Koncentrator musi posiadać czujnik otwarcia obudowy oraz czujnik otwarcia skrzynki zaciskowej. Zarówno zarejestrowane zdarzenia otwarcia obudowy, jak i zarejestrowane zdarzenia otwarcia skrzynki zaciskowej muszą być wysłane przez koncentrator do Systemu Centralnego w trybie natychmiastowym.
5.24. Urządzenie musi być odporne na ataki DoS przeprowadzane na każdy z interfejsów.
5.25. Koncentrator musi być zabezpieczony przed możliwością bezpośredniego skopiowania obrazu binarnego oprogramowania oraz obszarów pamięci.
5.26. Koncentrator musi zapewniać masową wymianę kluczy szyfrujących w licznikach.

## (7) Załącznik 2
| UWAGI DOTYCZĄCE OBUDOWY I SKRZYNKI ZACISKOWEJ LICZNIKÓW |  |  |  | UWAGI DOTYCZĄCE OBUDOWY I SKRZYNKI ZACISKOWEJ LICZNIKÓW
Treść wymagania | ] | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi | Treść uwagi | Uzasadnienie uwagi |  | Jeżeli występuje - oszacowanie dodatkowego kosztu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej | Jeżeli występuje - oszacowanie czasu implementacji funkcjonalności opisanej w specyfikacji technicznej
|  |  |  | Uwagi dodatkowe | [6 empty] | Szacunki
Wymagania dotyczące obudowy i skrzynki zaciskowej liczników
Oferowane liczniki MUSZĄ spełniać następujące wymagania w zakresie wymiarów obudowy i skrzynki zaciskowej.
1. Zaciski podłączenia napięcia lub prądu fazowego są wykonane jako:
1.1. zaciski śrubowe zwykłe wyposażone w 2 śruby dociskowe
lub
1.2. zaciski klatkowe wyposażone w 1 śrubę dociskowa o szerokości okna pozwalającej na swobodne umieszczenie przewodu o średnicy nie mniejszej niż T – 0,5 mm, gdzie wartość T dla poszczególnych odmian liczników podano w poniższej tabeli i pewne zaciśnięcie przewodu o przekroju minimum 2,5 mm2
Śruby zaciskowe MUSZĄ mieć:
· łeb płaski o średnicy 5÷6mm, uniwersalne wgłębienie wg ISO4757 - rowkowe o szerokości 1,2±0,4 mm i długości minimum 6 mm oraz krzyżowe typu Pozidriv PZ2 dla liczników bezpośrednich
· łeb płaski o średnicy 4÷5mm, uniwersalne wgłębienie wg ISO4757 - rowkowe o szerokości 0,8±0,2 mm i długości minimum 4 mm oraz krzyżowe typu Pozidriv PZ1 dla liczników przekładnikowych
2. Podłączenia obwodów pomocniczych MUSZĄ być wykonane jako zaciski śrubowe lub klatkowe (zwykłe albo samozaciskające sprężynowe) i umożliwiać swobodne zamocowanie przewodu drutowego o przekroju do 1,5mm2.
3. Pozostałe wymiary konstrukcyjne liczników są zgodne z poniższą tabelą
gdzie poszczególne wymiary oznaczone literami objaśniono na zamieszczonych dalej rysunkach, osobno dla każdej odmiany liczników.